供排水车间各装置开停工方案及预案

单    位：供排水车间

时    间：2026年7月

目  录

第一部分 除盐水装置（本部）开工方案

第二部分 除盐水装置（轻烃）开工方案

第三部分 循环水装置（本部）开工方案

第四部分 循环水装置（轻烃）开工方案

第五部分 除盐水装置（本部）停工方案

第六部分 除盐水装置（轻烃）停工方案

第七部分 循环水系统（本部）停工步骤

第八部分 循环水装置（轻烃）停工步骤

第九部分 除盐水装置（本部）开停工预案

第十部分 除盐水装置（轻烃）开停工预案

第十一部分 循环水装置（本部）开停工预案

第十二部分 循环水装置（轻烃）开停工预案

第一部分 除盐水（本部）开工方案

供排水车间装置开停工本着提前联系调度，服从调度指挥，按时开工的原则，落实开停工每一项步骤，争取装置能够平稳有序的开停工。装置开停工计划需要+7时间：除盐水站开工计划需要时间4小时，除盐水站停工计划需要时间2小时。

  - 开工前必须具备条件

    - 系统开工前必须具备的条件

      - 在开工过程中严格执行“四级确认”，层层把关、逐级检查、责任到人、签字确认，确保开停工每一个关键步骤满足安全条件，避免因疏忽、遗漏或信息传递错误导致安全事故。

      - 净化水场和高位水罐具备供水条件和能力，管网流程改好，阀门开关正确。

      - 所属的配电系统，净化风等具备输送条件。

      - 空分装置净化风送至水处理站界区。

      - 所有动、静设备完好，并达到开工标准。

      - 装置更换的各阀门及管线完成试压、清洗，并达到标准。

      - 本装置盲板使用，根据装置施工需要抽堵，并做好记录。

    - 水处理站管线、水箱的清洗

        - 联系净化水场，打开装置进水阀前的临时排水阀对给水管网清洗，排水浊度≤3NTU时，关闭排污阀，结束清洗。

        - 工艺系统进行调整，对所有容器、储罐、水池进行清扫后关闭排污阀。

        - 组织人员对厂区给水管网、系统管线进行仔细检查，发现泄漏情况及时汇报处理。

  - 开工前准备工作

    - 各种工具配备齐全。

    - 联系电工对用电设备全面检查，合格后根据情况合闸送电。

    - 联系仪表对监测、计量等设施进行校验，确保测量数据准确，并投用PLC系统。

    - 联系化验分析人员，做好水质分析准备工作。

    - 生产水、净化风、蒸689汽送至装置界区，质量、压力合格。

    - 对各机泵的润滑油进行三级过滤，并加好油。

    - 备足化工药剂（酸、碱、液氨、还原剂、氧化剂、阻垢剂、絮凝剂等）。

    - 准备好各种消防及通讯器材和急救药品。

  - 机械过滤器投用

    - 检查机滤反洗泵进口阀门在全开，出口阀门在半开状态。

    - 将机械过滤器PLC系统投用。

    - 选用就地操作，打开过滤器排气阀和进水阀，待排气阀出水后关闭，打开正洗排水阀开始正洗，正洗出水浊度<1NTU。开启出口阀，关闭正洗排水阀，投入运行。运行过程中要控制流速10～15m/h。最后将阀门达到自动状态。

  - ARKAL盘式过滤器投用

    - 开机前检查出水阀门是否关闭。

    - 检查供电、供风是否到位。

    - 确认排水通道畅通

    - 检查盘式过滤器反洗泵进口阀门在全开，出口阀门在半开状态。

    - PLC控制器是否正常工作。

    - 缓慢开启进水阀，直到排气阀空气排尽，关闭排气阀。

    - 打开出口阀，调整过滤器进水流量至适宜。

    - 将系统投入到自动状态

  - 超滤系统投用

    - 检查净化风的压力是否正常，排水流程是否畅通。

    - 检查超滤装置的进出口手动阀门在全开位置。

    - 杀菌剂、混凝剂加药箱配药足够，且浓度达到要求。

    - 本次检修不使用换热器时确认生水总管旁通阀全开，换热器进出口隔断阀关闭。

    - 将超滤系统打到自动状态并启动。

  - 反渗透系统投用

    - 检查净化风的压力是否正常，阀门应开关灵活。

    - 超滤水箱液位在1.5米以上。

    - 阻垢剂、还原剂加药装置上的所有阀门在运行位置，计量箱内有足够的药液，浓度配比达到要求。

    - 反渗透增压泵、冲洗泵进口阀门在全开位置，出口阀门在半开位置。

    - 保安过滤器进出口阀门在全开位置，排放阀在全关位置。

    - 高压泵出口阀门半开。

    - 确认反渗透产水阀、产水排放阀、浓水排放阀全开，浓水排放流程畅通。化学清洗进出口阀全关。

    - 启动反渗透装置。

    - 调节高压泵出口调节阀，使反渗透进口流量达到135m3/h左右，调节浓水排放阀，使产水为100m3/h左右。

    - 缓慢关闭产水排放阀。

  - 阴、阳离子混床投用

    - 检查净化风的压力是否正常，阀门应开关灵活。

    - 检查进酸阀、进碱阀、进气阀为关位置。

    - 确认反渗透水箱液位在1.5米以上。

    - 确认混床给水泵进口阀门全开，出口阀门半开。

    - 确认混床内的树脂完成了再生的全过程并产水达到设计要求。

    - 启动混床给水泵，打开混床进水阀，排气阀，当水充满设备时关闭排气阀，打开正洗排放阀，调节进水阀门使混床进水量达到200m3/h左右。

    - 混床出水电导≤0.2μs/cm时，打开产水阀，关闭正洗排放阀。

第二部分 除盐水（轻烃）开工方案

供排水车间装置开停工本着提前联系调度，服从调度指挥，按时开工的原则，落实开停工每一项步骤，争取装置能够平稳有序的开停工。

  - 开工前必须具备条件

    - 系统开工前必须具备的条件

      - 在开停工过程中严格执行“四级确认”，层层把关、逐级检查、责任到人、签字确认，确保开停工每一个关键步骤满足安全条件，避免因疏忽、遗漏或信息传递错误导致安全事故。

      - 按《石油化工安装工程施工质量验收统一标准》（SH/3508-2011）对除盐水处理设备、泵、酸碱设备、风机等进行验收合格；对承压管道、容器进行水压试验及系统严密性试验，试验合格。

      - 调试完毕，能提供合格的原水。

      - 系统管道全部按要求进行吹扫，管路内的杂物清理干净。

      - 系统的设备按规定颜色油漆，挂上标志牌。

      - 各转动机械，如泵、风机等分部试转合格。

      - 手动阀门手操灵活，在工作压力下开闭准确；气动、电动阀操作准确。

      - 所有减压阀、安全阀整定合格；调节阀已做调试试验，并调整合格。

      - 压缩空气系统通气吹洗清扫干净。

      - 防腐工作完成，沟道畅通，盖板齐全，调试现场平整。

      - 与系统有关的电气、热工、化学仪表、操作盘安装完毕，有关仪表能投入使用。

      - 中和池具备排废水条件。

      - 照明、通讯能满足现场要求。

      - 临时电源容量能满足现场要求。

      - 酸碱系统清洗干净，并灌水打压查漏，试投喷射器正常。

      - 现场配备急救药品，安全淋浴器能够投用。

      - 启动前药品数量准备充足，检验合格。

      - 运行人员配合到位。

      - 本装置盲板使用，根据装置施工需要抽堵，并做好记录。

    - 除盐水及凝结水站管线、水箱的清洗方案

      - 对所有容器、储罐、水池进行清扫后关闭排污阀。

      - 打开生产水泵给水管网清洗，排水浊度≤3NTU时，关闭排污阀，结束清洗。

      - 关闭管式换热器、超滤进出水阀，打开旁路阀、超滤水箱进水阀、装置进水阀对预处理部分管线进行分段清洗。

      - 运行超滤，用超滤出水冲洗超滤水箱，打开底排阀放空。冲洗干净后给超滤水箱进水。

      - 开启超滤水泵、一级反渗透高压泵和阻垢剂、还原剂加药装置，冲洗一级反渗透系统。运行一级反渗透，用出水冲洗一级反渗透产水池，打开底排阀放空。冲洗干净后给一级反渗透产水池进水。

      - 开启二级反渗透增压泵、二级反渗透高压泵、碱加药装置，冲洗二级反渗透系统。冲洗干净后运行二级反渗透，用出水冲洗二级反渗透产水箱，打开底排阀放空。冲洗干净后给二级反渗透产水箱进水。

      - 启运中间水泵，运行混床。用混床产水冲洗除盐水水箱，冲洗干净后停运所有设备，清洗工作结束。

      - 组织人员对厂区给水管网、系统管线进行仔细检查，发现泄漏情况及时汇报处理。

  - 开工前准备工作

    - 分析仪器、药品准备到位，记录表格齐全，操作人员具备上岗条件。

    - 运行人员明确自己的职责。

    - 检查水处理设备内部进水装置是否紧固，出水水帽是否松动或损坏，内部其余装置是否符合要求。

    - 超滤膜、反渗透膜元件的安装：超滤、反渗透膜元件安装前，应保证进水水质满足装置进水水质要求；装膜前，装置本体管道及管件必须打压合格，同时管道应冲洗干净，无颗粒及油污杂质。

    - 树脂的装填：水处理用各规格的离子交换树脂应取样送有关单位进行检测，确认其粒度、强度、含水量、交换容量等符合水处理要求。由于新树脂中常带有微量的低聚物和未反应的单体以及铁、铜、铅等金属杂质，当树脂与水、酸、碱或其他溶液接触时，上述物质会进入溶液而影响出水水质，因此新树脂应按照厂家要求进行处理，若需要预处理时，进行以下操作，对树脂进行预处理。

树脂预处理方法

| 树脂类别 | 预处理方法 |
| --- | --- |
| 阳树脂 | NaOH溶液浸泡8～12小时，洗尽碱液至无酚酞碱度后，用5%HCl溶液浸泡8～12小时，洗尽酸液； |
| 阴树脂 | HCl溶液浸泡8～12小时，洗尽酸液后，用4%NaOH溶液浸泡8～12小时，洗尽碱液。 |

  - 超滤系统投用

    - 检查现场干净无杂物。

    - 检查净化风的压力是否正常，阀门应开关灵活。

    - 检查排水流程是否畅通。

    - 检查超滤装置的进出口手动阀门在全开位置。

    - 冬季使用换热器时确认换热器进出口隔断阀、蒸汽调节阀前后隔断阀全开，生水总管旁通阀、蒸汽调节副线隔断阀、蒸汽总阀关闭。夏季不使用换热器时确认生水总管旁通阀全开，换热器进出口隔断阀关闭。

    - 打开超滤系统总产水阀、上产水阀、下进水阀（或总产水阀、下产水阀、上进水阀）。

    - 启动杀菌剂加药装置。

    - 超滤装置运行稳定后，投运管式换热器。

  - 杀菌剂投用

    - 配制好5％的杀菌剂液。

    - 打开计量泵的进出口阀，启动计量泵，按投加量调整好计量泵。

  - 管式换热器投用

    - 检查现场干净无杂物。

    - 检查蒸汽的压力是否正常，阀门应开关灵活。

    - 检查蒸汽冷凝排水通道畅通。

    - 打开板换出水、进水阀门，关闭旁通阀门。

    - 缓慢打开蒸汽总阀，此时蒸汽调节阀将根据原水温度对生水自动加热。

  - 一级、二级反渗透系统投用

    - 检查现场干净无杂物。

    - 检查净化风的压力是否正常，阀门应开关灵活。

    - 超滤水箱液位在1.5米以上。

    - 阻垢剂、还原剂、碱加药装置上的所有阀门在运行位置，计量箱内有足够的药液。

    - 超滤水泵、二级反渗透增压泵、反渗透冲洗泵进口阀门在全开位置，出口阀门在半开位置。

    - 保安过滤器进出口阀门在全开位置，排放阀在全关位置。

    - 一级、二级反渗透高压泵出口阀门半开。

    - 确认一级、二级反渗透产水阀、产水排放阀、浓水排放阀全开，浓水排放流程畅通。化学清洗进出口阀全关。

    - 启动除碳器风机。启动超滤水泵。启动一级反渗透高压泵。

    - 打开高压泵出口慢开门。

    - 启动还原剂及阻垢剂加药系统。

    - 调节高压泵出口调节阀，使反渗透进口流量达到135m3/h左右，调节浓水排放阀，使产水为100m3/h左右。

    - 当一级反渗透产水池液位达到1.5m时开启二级反渗透增压泵、二级反渗透高压泵、碱加药装置。

    - 调节二级反渗透高压泵出口调节阀，使反渗透进口流量达到135m3/h左右，调节浓水排放阀，使产水为100m3/h左右。

  - 阻垢剂投用

    - 配制好10％的阻垢剂液。

    - 打开计量泵的进出口阀，启动计量泵，按投加量调整好计量泵。

  - 还原剂投用

    - 配制好10％的还原剂液。

    - 打开计量泵的进出口阀，启动计量泵，按投加量调整好计量泵。

  - 碱的投用

    - 配制好30％的NaOH液。

    - 打开计量泵的进出口阀，启动计量泵，按投加量调整好计量泵。

  - 混床投用

    - 检查现场干净无杂物。

    - 检查净化风的压力是否正常，阀门应开关灵活。

    - 检查进酸阀、进碱阀、进气阀为关位置。

    - 确认二级反渗透水箱液位在1.5米以上。

    - 确认中间水泵进口阀门全开，出口阀门半开。

    - 确认混床内的树脂完成了再生的全过程并产水达到设计要求。

    - 启动中间水泵，打开混床进水阀，排气阀，当水充满设备时关闭排气阀，打开正洗排放阀，调节进水阀门使混床进水量达到200m3/h左右。

    - 混床出水电导≤0.2μs/cm时，打开产水阀，关闭正洗排放阀。

  - 设备整体启动

| 序号 | 设备 名称 | 步序 | 操 作 步 骤 | 控制项目 | 控制标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生水箱 | 补水 | 从生产消防水箱来的生产给水补水 | 生水温度 | 5℃ |
|  |  |  |  | 水 位 | 2/3以上 |
| 2 | 生水泵 | 启动 | 调节水泵出口手动门以调整出力 | 流 量 | 160m3/h/套 |
|  |  |  |  | 压 力 | 0.4～0.5 Mpa |
| 3 | 板式换热器 | 投运 | 投入生水板式换热器，调整加热温度 | 加热后温度 | 25℃ |
| 4 | 自清洗过滤器 | 投运 | 开自清洗过滤器入口门，排气门，当排气门出水后，开出水门，关排气门 | 浊度 | ≤5 NTU |
| 5 | 超滤装置 | 正洗 | 开超滤装置的入口阀门，正排阀门，至出水水质合格 | SDI 浊度 | ＜2 ＜0.1NTU |
| 6 |  | 投运 | 开超滤装置出口门，关正排门，向超滤水箱补水，补至高位 | 回收率 UF水箱水位 | ≥93% ≥2/3 |
| 7 | 超滤水泵 | 启动 | 调整RO装置手动门开度以调整出力 | 流 量 压 力 | 160 m3/h套 0.35～0.45Mpa |
| 8 | 加药系统 | 投运 | 投入阻垢剂、还原剂加药系统 | 加药量 | 1～3mg/L |
| 9 | 保安过滤器 | 投运 |  | 精度 | 5um |
| 10 | 一级反渗透本体 | 高压泵 投入 | 启动高压泵，开出口电动门，调整出口手动门开度 | R/O入口流量 | 120m3/h.套 |
| 13 |  | 调整 | 调整浓水排放门，至出力符合规程，水质合格 | 回收率 | ≥75% |
|  |  |  |  | 脱盐率 | ≥97% |
| 14 |  | 投运 | 开淡水出水门，关淡水排放门，向除碳水池补水，补至高位 | 淡水箱水位 | ≥2/3 |
| 15 | 二级反渗透增压泵 | 启动 | 调节出口门开度以调整出力 | 流量 | 120 m3/（h套） |
| 16 | 加药系统 | 投运 | 投入碱加药系统 | 加药量 | 1～3mL/L |
| 17 | 保安过滤器 | 投运 |  | 精度 | 5um |
| 17 | 二级反渗透本体 | 高压泵 投入 | 启动高压泵，开出口电动门，调整出口手动门开度 | R/O入口流量 | 110m3/h.套 |
|  |  | 调整 | 调整浓水排放门，至出力符合规程，水质合格 | 回收率 | ≥85% |
|  |  |  |  | 脱盐率 | ≥95% |
|  |  | 投运 | 开淡水出水门，关淡水排放门，向二级反渗透产水池补水，补至高位 | 二级反渗透产水池水位 | ≥2/3 |
| 18 | 混 床 | 正洗 | 开混床入口门，排气门，当排气门出水后，开正排门，关排气门 | 电导 SiO2 | ≤0.3µs/cm ≤20µg/L |
| 19 |  | 投运 | 当水质合格，开混床出口门，关正排门，向除盐水箱送水 |  |  |

第三部分 循环水装置（本部）开工方案

供排水车间装置开停工本着提前联系调度，服从调度指挥，按时开工的原则，落实开停工每一项步骤，争取装置能够平稳有序的开停工。循环水装置开停工计划需要时间，循环水停工排水计划需要时间72小时，开工计划需要时间24小时。

  - 循环水系统开工步骤

    - 开工前的准备工作

      - 在开停工过程中严格执行“四级确认”，层层把关、逐级检查、责任到人、签字确认，确保开停工每一个关键步骤满足安全条件，避免因疏忽、遗漏或信息传递错误导致安全事故。

      - 检查塔池、冷水池并清扫杂物，关闭各放空阀。

      - 检查并打通循环水场内部及外部系统管网流程。

      - 检查各设备、阀门，确认其处于完好状态。

      - 准备好各种药剂、润滑油脂、各类工具及物品等。

      - 联系电工对用电设备全面检查，合格后根据情况合闸送电。

      - 联系仪表对监测、计量等设施进行校验，确保测量数据准确。

      - 联系化验室，做好水质分析准备工作。

      - 开启补水阀向冷水池注入生产水，直到水位达到规定。

      - 打开冷水池回流阀、各用水装置冷热水之间的连通阀、循环水系统管网的排气阀和系统注水阀，向循环水系统管网充水，排气阀出水后，关闭排气阀、冷水池回流阀和注水阀。

      - 本装置盲板使用，根据装置施工需要抽堵，并做好记录。

    - 循环水系统开工步骤

      - 接到生产调度的开工指令后，逐步启动冷水泵，并调整管网压力至规定值，对系统管网进行冲洗（打开上塔立管直流阀进塔池，回水不上塔），同时仔细巡查系统管网和阀门，发现泄漏及时汇报处理。

      - 随时监测管网压力，根据各装置的开工状况和用水量变化，打开装置总进、出水阀，同时调整好冷水泵的运行台数和负荷，确保管网压力的稳定。

      - 按清洗剂配方的要求，投加清洗剂并联系化验做好监测分析。

      - 清洗完成后，对系统进行水质置换，直到浊度小于10NTU后停换水。

      - 若采用冷态预膜时，先联系各生产装置打开各冷却器的进、出口阀，关闭旁通阀。按预膜剂配方要求投加预膜剂，并联系化验做好监测分析。

      - 若采用热态预膜，则待大部分生产装置开工后再进行系统预膜（步骤同冷态预膜）。

      - 预膜完成后进行部分水质置换，直到预膜剂含量下降到规定值后停止换水，循环水场开始转入正常运行。

      - 投用监测换热器，并联系仪表校正投用各水质在线监测仪表。

      - 启动缓蚀阻垢剂投加装置，加药浓度根据配方要求，严格控制循环水水质指标。

      - 启动杀菌剂投加装置，控制循环水余氯合格平稳控制微生物生长。

      - 打开旁滤流程阀门，投用全自动石英砂过滤器，控制循环水浊度合格。

      - 汇报生产调度开工情况，同时做好详细开工记录。

第四部分 循环水装置（轻烃）开工方案

供排水车间装置开停工本着提前联系调度，服从调度指挥，按时开工的原则，落实开停工每一项步骤，争取装置能够平稳有序的开停工。循环水装置开停工计划需要时间，循环水停工排水计划需要时间72小时，开工计划需要时间24小时。

  - 循环水系统开工步骤

    - 开工前的准备工作

      - 在开停工过程中严格执行“四级确认”，层层把关、逐级检查、责任到人、签字确认，确保开停工每一个关键步骤满足安全条件，避免因疏忽、遗漏或信息传递错误导致安全事故。

      - 检查塔池、冷水池并清扫杂物，关闭各放空阀。

      - 检查并打通循环水场内部及外部系统管网流程。

      - 检查各设备、阀门，确认其处于完好状态。

      - 准备好各种药剂、润滑油脂、各类工具及物品等。

      - 联系电工对用电设备全面检查，合格后根据情况合闸送电。

      - 联系仪表对监测、计量等设施进行校验，确保测量数据准确。

      - 联系化验室，做好水质分析准备工作。

      - 开启补水阀向冷水池注入生产水，直到水位达到规定。

      - 打开冷水池回流阀、各用水装置冷热水之间的连通阀、循环水系统管网的排气阀和系统注水阀，向循环水系统管网充水，排气阀出水后，关闭排气阀、冷水池回流阀和注水阀。

      - 本装置盲板使用，根据装置施工需要抽堵，并做好记录。

    - 循环水系统开工步骤

      - 接到生产调度的开工指令后，逐步启动冷水泵，并调整管网压力至规定值，对系统管网进行冲洗（打开上塔立管直流阀进塔池，回水不上塔），同时仔细巡查系统管网和阀门，发现泄露及时汇报处理。

      - 随时监测管网压力，根据各装置的开工状况和用水量变化，打开装置总进、出水阀，同时调整好冷水泵的运行台数和负荷，确保管网压力的稳定。

      - 按清洗剂配方的要求，投加清洗剂并联系化验做好监测分析。

      - 清洗完成后，对系统进行水质置换，直到浊度小于10NTU后停换水。

      - 若采用冷态预膜时，先联系各生产装置打开各冷却器的进、出口阀，关闭旁通阀。按预膜剂配方要求投加预膜剂，并联系化验做好监测分析。

      - 若采用热态预膜，则待大部分生产装置开工后再进行系统预膜（步骤同冷态预膜）。

      - 预膜完成后进行部分水质置换，直到预膜剂含量下降到规定值后停止换水，循环水场开始转入正常运行。

      - 投用监测换热器，并联系仪表校正投用各水质在线监测仪表。

      - 启动缓蚀阻垢剂投加装置，加药浓度根据配方要求，严格控制循环水水质指标。

      - 启动杀菌剂投加装置，控制循环水余氯合格平稳控制微生物生长。

      - 打开旁滤流程阀门，投用全自动石英砂过滤器，控制循环水浊度合格。

  - 生产消防水泵站开工方案

    - 开工前的准备工作

      - 生产消防水泵站所有机泵送电。

      - 检查机泵润滑、附件、工具、器材等完好，达到开工条件。

      - 调整生产消防水泵站内部工艺流程，达到供水条件。

    - 开工步骤

      - 接到生产调度的开工指令后，启动净化水场送水泵向生产、消防水罐供水。

      - 打开生产消防水罐进水阀和底排阀进行冲洗管线，同时检查供水管线有无泄漏，发现泄漏及时汇报处理。

      - 确认来水管线和水罐冲洗干净后，关闭生产消防水罐底排阀，水罐液位达10m时，做好供水准备。

      - 向生产调度汇报开工情况，同时做好详细开工记录。

      - 接到生产调度的供水指令后，关闭各装置一次进水阀、管网排空阀，打开管网最远端阀门。

      - 启动生产、消防水泵，缓慢调整泵出口阀门，使得电流低于额定电流，对生产、消防水管网进行冲洗，同时检查管线有无泄漏，发现泄漏及时汇报处理。

      - 确认管线冲洗干净后，关闭管网最远端阀门，调整生产、消防水泵出口阀门，使得管网压力达正常运行压力。

      - 向生产调度汇报供水情况，同时做好详细开工记录。

第五部分 除盐水装置（本部）停工方案

  - 停工前准备工作

    - 与调度联系，确定好停工的时间。

    - 按调度的要求，制定具体的停工方案。

    - 制定好停工后的工作安排及检修计划。

  - 停工总体原则

    - 与调度联系好，是否具备停工条件。

    - 所有的过滤器、阴阳床、混床（需要检修的除外）在停工前必须反洗、再生好，处于备用状态。

    - 如酸碱系统、加药系统、加氨系统需检修，尽可能地将需要检修罐内的液体使用完。

  - 混床停工

    - 将混床进行逐台再生、备用。

    - 为了保证除盐水箱液位，保证再生用水量，可根据情况保持一台混床制水。

    - 停运混床给水泵，关闭进水、产水阀门。

    - 停工的混床必须检查床内的树脂是否全部浸泡在水中，防止树脂失水（定时检查）。

    - 根据停工检修情况，控制除盐水箱液位，接到生产调度停除盐水泵要求后，将除盐水泵电源切断。

  - 反渗透系统停工

    - 打开快冲排放阀，快冲进水阀，启动反渗透冲洗泵，冲洗完成后备用。

    - 根据停工检修情况，控制反渗透产水箱液位，将机泵电源切断。如需对水箱进行检修，提前将水箱水导入除盐水产水箱。

  - 超滤系统停工

    - 将超滤进行逐台反洗、冲洗、备用。

    - 关闭生水进水总阀门。

    - 根据检修情况，控制超滤产水箱液位，关闭超滤系统总下进水阀、上产水阀、产水阀（或上进水阀、下产水阀、总产水阀）。如果对水箱进行检修，提前将水箱水倒入反渗透产水箱。

  - 盘式过滤器停机

    - 将过滤器逐台进行反洗，备用。

    - 关闭进水阀门，依次关闭电源、气源，尽可能排尽系统内的残留积水，关闭出水阀。

  - 多介质机械过滤器停工

    - 将过滤器进行逐台反洗，备用。

    - 反洗结束后，打开顶部放空阀，检查过滤器水位情况，防止滤料长期暴露在空气中，因失水而结块。

    - 根据停工检修安排，排尽需要检修过滤器内存水。

  - 中和池停工

    - 将中和池内的水的PH值调合格后，排放。

    - 将生产废水池内的水排放。

    - 将提升泵的电源断开。

    - 将中和池的风阀关闭。

    - 将中和池、生产废水池排水总阀关闭。

第六部分 除盐水装置（轻烃）停工方案

  - 停工前准备工作

    - 与调度联系，确定好停工的时间。

    - 按调度的要求，制定具体的停工方案。

    - 制定好停工后的工作安排及检修计划。

  - 停工总体原则

    - 与调度联系好，是否具备停工条件。

    - 所有的过滤器、混床（需要检修的除外）在停工前必须反洗、再生好，处于备用状态。

    - 如酸碱系统、加药系统、加氨系统需检修，尽可能地将需要检修罐内的液体使用完。

  - 混床停工

    - 将混床进行逐台再生、备用。

    - 为了保证除盐水箱液位，保证再生用水量，可根据情况保持一台混床制水。

    - 停运中间水泵。

    - 关闭混床进水、产水阀门。

    - 停工的混床必须检查床内的树脂是否全部浸泡在水中，防止树脂失水（定时检查）。

    - 检查各阀门是否有泄漏情况。

    - 长期停工可将现场的电信号断开。

    - 根据停工检修情况，将除盐水泵电源切断。

  - 反渗透系统停工

    - 停止还原剂及阻垢剂加药系统。

    - 打开RO排放阀，关闭RO进水阀。

    - 10s后停止高压泵、超滤水泵及除碳器。

    - 打开RO产排阀，打开RO冲洗排放阀，开冲洗进水阀及反渗透冲洗泵进行低压冲洗。（RO系统低压冲洗5～10min；低压冲洗用水为反渗透产水。通过低压冲洗排除RO元件内的浓水，防止停留在元件内的浓水在膜表面结垢。在低压冲洗RO时，停供水系统，停阻垢剂、还原剂计量泵；关闭各过滤器进水阀、出水阀；至冲洗时间到后（约5min），停反渗透冲洗泵，关闭RO冲洗进水阀；冲洗排放阀、关闭产排阀、浓水排放阀、高压泵出口慢开阀。）

    - 根据停工检修情况，将机泵电源切断。

  - 超滤系统停工

    - 将超滤进行逐台反洗、冲洗、备用。

    - 停止杀菌剂加药装置。

    - 关闭管式换热器蒸汽总阀。

    - 关闭超滤系统总下进水阀、上产水阀、产水阀（或上进水阀、下产水阀、总产水阀）。

  - 中和池、含油废水池停工

    - 将中和池内的水的pH值调合格后，排放。

    - 将含油废水池内的水排放。

    - 将提升泵的电源断开。

    - 将中和池的风阀关闭。

    - 将中和池、含油废水池排水总阀关闭。

  - 其它设备停工

    - 自动加氨系统在除盐水停止外送时，可停运、解除联锁，断开电信号，断开计量泵的电源。

    - 各水箱（罐）可根据是否需要检修，决定是否排尽罐内的存水。

    - 酸碱储罐及酸碱虹吸罐、计量箱根据检修安排，决定是否进行水清洗。

    - 做好停工记录。

第七部分  循环水系统（本部）停工步骤

    - 循环水系统停工网络图

停工前准备工作、编制停工网络图和停工方案

1

接到生产调度通知后，方可进行停工操作

2

3

将过滤器逐台强制反洗后停运

4

停止补水、停止投加水处理药剂、停止化验分析

停运所有冷水泵，联系电工切断设备电源

9

联系污水处理场，放尽塔池、冷水池及系统管网内的存水

10

11

汇报生产调度，做好停工记录

12

循环水场进入检修状态

停运循环水监测换热器

5

根据冷水温度及时停运凉水塔风机

6

7

根据冷水压力逐台停运冷水泵

8

联系生产调度，通知最后的用水单位改用新鲜水冷却

    - 循环水系统停工步骤

      - 做好停工前的准备工作，编制停工网络图和停工方案。

      - 根据停工网络图，接到生产调度通知后，方可进行停工操作。

      - 将过滤器逐台进行强制反洗后停运。

      - 关闭补水阀，停止向冷水池补水。

      - 停运杀菌剂投加装置和缓蚀阻垢剂投加装置，并联系化验员停止水质分析。

      - 停运监测换热器。

      - 根据水温情况，及时停运凉水塔风机。

      - 根据系统压力、各单位用水量情况，逐渐减少循环水泵运行台数，减少供水量。

      - 联系生产调度及各用水单位，对于最后仍需用水的装置和系统，须改用生产水后，方可将循环水泵全部停运。

      - 当确定冷水泵及风机等设备不再开启后，通知电仪车间切断设备电源。

      - 联系污水处理场，打开排污阀，放尽塔池、冷水池及系统管网中的存水，准备装置的检修。

      - 向生产调度汇报停工情况，循环水场进入检修状态；认真做好停工操作记录。

    - 停工注意事项

      - 停工前必须得到生产调度的正式停工通知。

      - 停工过程中密切注意管网压力的变化，随时调整冷水泵的运行负荷和台数。

      - 在停运全部水泵前，必须请示生产调度同意，且待仍在用水的单位改用生产水后方可停运。

      - 在停工过程中，若遇特殊情况，严格按操作规程进行操作，并及时联系生产调度，以便及时、合理的解决问题。

      - 在进行系统排污时，要密切联系污水处理场，避免冲击污水场。

      - 在停工过程中，要注意安全工作和环境保护。

第八部分  循环水装置（轻烃）停工步骤

    - 循环水系统停工网络图

停工前准备工作、编制停工网络图和停工方案

1

接到生产调度通知后，方可进行停工操作

2

3

将过滤器逐台强制反洗后停运

4

停止补水、停止投加水处理药剂、停止化验分析

停运所有冷水泵，联系电工切断设备电源

9

联系污水处理场，放尽塔池、冷水池及系统管网内的存水

10

11

汇报生产调度，做好停工记录

12

循环水场进入检修状态

停运循环水监测换热器

5

根据冷水温度及时停运凉水塔风机

6

7

根据冷水压力逐台停运冷水泵

8

联系生产调度，通知最后的用水单位改用新鲜水冷却

    - 循环水系统停工步骤

      - 做好停工前的准备工作，编制停工网络图和停工方案。

      - 根据停工网络图，接到生产调度通知后，方可进行停工操作。

      - 将过滤器逐台进行强制反洗后停运。

      - 关闭补水阀，停止向冷水池补水。

      - 停运杀菌剂投加装置和缓蚀阻垢剂投加装置，并联系化验员停止水质分析。

      - 停运监测换热器。

      - 根据水温情况，及时停运凉水塔风机。

      - 根据系统压力、各单位用水量情况，逐渐减少循环水泵运行台数，减少供水量。

      - 联系生产调度及各用水单位，对于最后仍需用水的装置和系统，须改用生产水后，方可将循环水泵全部停运。

      - 当确定冷水泵及风机等设备不再开启后，通知电仪车间切断设备电源。

      - 联系污水处理场，打开排污阀，放尽塔池、冷水池及系统管网中的存水，准备装置的检修。

      - 向生产调度汇报停工情况，循环水场进入检修状态；认真做好停工操作记录。

    - 停工注意事项

      - 停工前必须得到生产调度的正式停工通知。

      - 停工过程中密切注意管网压力的变化，随时调整冷水泵的运行负荷和台数。

      - 在停运全部水泵前，必须请示生产调度同意，且待仍在用水的单位改用生产水后方可停运。

      - 在停工过程中，若遇特殊情况，严格按操作规程进行操作，并及时联系生产调度，以便及时、合理的解决问题。

      - 在进行系统排污时，要密切联系污水处理场，避免冲击污水场。

      - 在停工过程中，要注意安全工作和环境保护。

  - 生产消防水泵站停工方案

    - 停工前的准备工作

      - 根据延安石油化工厂的停工统筹安排，编制本系统的停工网络图及停工方案。

      - 组织员工认真学习停工方案。

      - 准备好停工检修所需的各种材料和设备。

      - 组织好停工过程中的人员安排。

    - 停工步骤

      - 接到生产调度的停工指令后，停运生产、消防水泵，关闭泵的出口阀门。

      - 打开给水管网排水阀，排尽管线内存水。

      - 汇报生产调度，做好停工记录.

第九部分 除盐水装置（本部）开停工预案

  - 概述

除盐水站处理能力400m3/h，主要负责锅炉、聚丙烯、重整、MTBE、汽柴油精制等装置的除盐水供给。

  - 开、停工应急组织机构

车间成立2026年装置开停工应急救援小组:

组  长：屈晓强

负责全面组织指挥救援队伍实施救援活动，安排指挥事故现场工作，向上级汇报情况。

副组长：张耀文 呼建栋 苏强 韩志龙

配合组长展开全面救援，带领指挥现场工作。

成  员：马刚 王小东 辛悦 李东平 雷涛 李欣 马斌 樊豆豆 高欣 惠文斌 李朝阳 郭小安

在组长、副组长的统一指挥下，应用救援知识展开全面救援工作，科学处理故现场工作，排除事故隐患。

  - 成员安全职责

    - 组长安全职责

      - 对本单位2026年装置大检修安全工作全面负责。

      - 加强班组建设，认真开展“三标”活动；组织制订本单位安全生产管理制度和安全技术操作规程，教育职工严格贯彻执行。

      - 对本单位职工进行经常性的安全生产教育；对新工人或代培人员进行二级安全教育，并组织考核。

      - 充分发动群众开展安全大检查，积极消除各种不安全因素，防止事故发生。

      - 加强设备管理，特别是安全装置和消防设施，要经常保持完好状态。

      - 经常深入调查研究，认真总结安全生产经验；并组织交流推广。

      - 严格执行上级有关防护用品、保健食品、清凉饮料的发放和审核工作，做好女工的特殊保护工作。

      - 负责审请一、二级用火，审批三级用火，并做好用火时必须具备的安全措施。

      - 对本单位发生的事故要及时报告，负责查明原因，采取措施。对安全生产有贡献者或事故责任者，提出惩奖意见。

    - 副组长安全职责

        - 对车间2026年装置大检修安全负责。

        - 及时传达、贯彻、执行上级有关安全生产的指示，坚持生产与安全“五同时”。

        - 在保证安全的前提下组织指挥生产，及时制止违反安全生产制度和安全技术规程的行为。

        - 在生产过程中发现不安全因素、险情及事故时，要正确、果断处理，立即报告主管领导，并通知有关职能部门，防止事态扩大。

        - 贯彻执行工艺操作纪律和操作规程，杜绝或减少非计划停工和跑、冒、串事故，实现安、稳、长、满、优生产。

        - 负责组织车间范围内的安全检查。

        - 负责落实车间大检修及临时抢修施工时的安全措施，制定安全施工方案，安排监护人员。

        - 负责对车间干部职工进行安全生产技术培训和考核。负责检查新入厂人员的车间级安全教育工作。

        - 贯彻国家、上级部门关于设备检修、维护保养及施工方面的安全规定、标准，负责制定和修订各类调和的维护操作规程和安全管理制度。

        - 负责本车间设备的安全管理，使其符合安全技术规程、规范、标准要求。

        - 在制定有关设备改造方案和编制设备检修计划时，有相应的职业安全卫生措施内容，负责落实安全措施。

        - 组织设备安全检查，对查出的问题要有计划地修改更换，按期完成安全技术措施计划和事故隐患整改项目。

        - 负责对车间范围内职工进行设备维护、保养、使用等安全知识的培训考核。

        - 负责落实车间安全装置和消防设施的维护保养工作。

    - 车间工艺技术员安全职责

3.1 负责安全生产中的工艺技术工作，确保各项技术工作的安全可靠性。

3.2 负责编制车间安全技术规程及管理制度。在编制开工、技术改造方案时，要有可靠的安全卫生技术措施，并对执行情况进行检查监督。

3.3 对本车间职工进行生产安全操作技术与安全生产知识培训，组织安全生产技术练兵和考核。

3.4 每天深入现场检查安全生产情况，发现事故隐患及时处理。制止违章作业，在紧急情况下对不听劝阻者，有权停止作业，并立即报请领导处理。

3.5 参加车间新建、扩建、改建工程设计审查、竣工验收；参加工艺改造、工艺条件变动方案的审查，使之符合安全技术要求。

3.6 发生生产和与生产有关的事故，及时向安全主管部门报告，参加生产和有关事故调查、分析。

3.7 负责装置检修、停工、开工安全技术方案的制定，对方案执行情况进行检查监督。

    - 车间设备技术员安全职责

4.1 负责本单位设备安全管理工作。

4.2 负责编制车间设备操作安全技术规程及管理中心制度。编制设备维护、检修、保、保养制度、方案时，要有可靠的安全和考核卫生措施，并对执行情况进行检查监督。

4.3 对本车间职工进行了设备安全操作技术知识培训，组织设备安全生产技术练兵和考核。

4.4 每天深入现场检查设备安全运行情况，发现事故隐患及时处理。制止违章作业，在紧急情况下对不听劝阻者，有权停止作业，并立即报请领导处理。

4.5 参加车间新建、扩建、改建工程设计审查、竣工验收；参加设备改造、设备操作条件变动方案的审查，使之符合安全技术要求。

4.6 发生设备和与设备有关的事故，及时向安全主管部门报告，参加设备有有关事故调查、分析。

4.7 负责装置停工检修安全技术方案的制定，对方案执行情况进行检查监督。

    - 车间安全员职责

5.1 在车间主任领导下和安全部门业务指导下，检查督促本车间贯彻落实各项安全生产规章制度的情况，对存在的问题及时务车间领导和安全部门汇报。

5.2 利用各种形式，经常对本车间职工进行安全宣传教育，布置检查安全活动日，负责对新工人、实习人员的二级安全教育。并督促岗位做好三级安全教育。

5.3 参与车间制定，修改有关安全生产制度和安全技术规程，并检查本单位人员执行情况。

5.4 经常进行巡回检查，发现违章作业者要及时纠正或制止；遇有重大险情，应立即报告领导处理，对查出的事故隐患要及时向车间领导汇报。

5.5 参加车间扩建工程设计和安全技术措施计划的审查、竣工、试车检查，使之符合安全技术的要求。

5.6 负责车间防护器材、安全防火设施的管理，认真督促本单位人员正确使用防护用品。

5.7 协助车间主任审批三级用火，具体落实各级用火安全措施，确保用火安全。

5.8 负责指导班组安全员的工作。

5.9 负责本车间事故调查、分析、统计上报工作。

    - 班（组）长安全职责

6.1 模范遵守安全技术操作规程及各项规章制度，坚持原则，制止违章作业，对本班组实现安全生产负责。

6.2 组织本班组开展各种安全活动，支持班组安全员的工作。

6.3 检查各岗位安全生产情况，发现隐患及时消除，不能消除的隐患应采取有效的防范措施，并及时向上级报告。

6.4 督促检查本班组职工正确使用安全防护用品，做好机电设备。安全装置，消防设施的维护保养，使之保持良好的状态。

6.5 发生事故时，除积极抢救外，应保护好现场，并立即向上级如实汇报。

6.6 负责班组建设，提高班组管理水平。保持生产作业场所整齐、清洁，实现文明生产。

    - 班组安全员职责

7.1 班组安全员可由副班长兼任，受车间安全员业务指导，协助班长搞好本班组安全生产工作。

7.2 配合班长组织开展各种安全活动，认真做好安全活动记录，坚持班前安全讲话，班后安全总结。

7.3 对新工人（包括实习、代培人员）进行了三级安全教育。

7.4严格执行安全生产的各项规章制度，对违章作业有权制止，并及时报告。

7.5 检查监督本班组人员合理使用劳动保护用品和各种防护器具、消防器材。

7.6 发生事故时，及时了解情况，保护好现场、救护伤员，并及时向领导报告。

    - 生产操作人员安全职责

8.1 认真学习上级有关安全生产的指示、规定和安全技术知识，熟悉掌握本岗位的安全生产操作上的技能和现场急救办法。

8.2 遵守劳动纪律和工艺纪律，认真执行岗位责任制、操作规程和安全生产制度，有权拒绝违章作业的指令，并可越级向上汇报。

8.3 加强巡回检查，及时发现和消除事故隐患，自己不能消除的应立即向领导反映处理。

8.4 如发生事故，要及抢救处理，保护好现场，作好详细记录，及时如实向上级汇报。

8.5 爱护和正确使用防护用品，消防器材与安全设施。

8.6 积极参加安全活动，提出有关安全生产的合理化建议。

    - 全体职工安全职责

9.1 安全生产人人有责，公司的每个职工都应在自己的工作岗位上认真履行各自的安全职责，对本岗位的安全生产负直接责任。

9.2 针对公司生产“连续性强、高温高压、易燃易爆、有毒有害”的特点，要求每个职工都要提高安全生产意识，认真做好各项工作。

9.3 认真学习和遵守各项安全生产规章制度，严格遵守人身安全十大禁令、防火、防爆十大禁令、防止贮罐跑油（料）十条规定等安全生产的各项禁令和规定。

9.4 严格遵守本岗位的安全生产操作规程，严格遵守劳动纪律、操作工艺、施工和工作纪律。

9.5 认真学习并执行安全用火、安全检修、进设备作业等直接作业环节的安全管理制度和规定，不违章作业。

9.6 正确分析、判断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态。在发生事故时，及时如实向上级报告，按事故预案正确处理，并保护现场，做好详细记录。

9.7 正确操作，精心维护设备，妥善保管、正确使用各种防护器具和消防器材，保持作业环境整洁，搞好文明生产。

9.8 积极参加各种安全活动，岗位技术练兵和事故预案演练。

9.9 有权拒绝违章作业的指令，对他人违章作业加以劝阻和制止。

    - 处理原则

10.1 装置在运行中设备发生故障时，值班人员应保持镇定，正确地分析判断故障原因，果断处理。

10.2 机泵故障一般情况下，应先启动备用泵，停运事故泵。

10.3 事故处理后值班人员应将事故发生时间、地点、过程、原因及处理方法进行详细记录。

  - 联络方式

安全环保部

杜  雄    13991787300  （67222）

调  度：  0911- 3815161

火警电话：0911-3815119

救护电话：0911-3811120

车间电话：

屈晓强  13891138036  （638036）

呼建栋  13772852251  （683366）

苏  强  15009216882  （695862）

  - 汇报程序

    - 如出现一般事故，由班员根据实际情况自行处理，然后报告当班班长，根据情况汇报生产调度，并认真做好记录。

    - 出现事故后，班员自行不能解决的，立即报告当班班长和技术员处理，汇报生产调度，并认真做好记录。

    - 如出现重大事故，应立即报告当班班长及车间主任，生产调度，在车间统一指挥下进行处理，如时间不允许，可先处理后报告，或一边处理，一边报告。事故处理完成后要认真记录事故发生时间、地点、过程、原因及处理方法。

车间主任

班员

班长

技术员

生产调度

主管领导

  - 除盐水站开、停工预案

    - 过滤器出水水质不良

| 故 障 | - 原 因 | - 处理方案 |
| --- | --- | --- |
| - 出水水质不良 | - 滤床失效 | - 停运，更换备用过滤器 |
|  | - 清洗不彻底 | - 停运，重新按规程进行反冲洗 |
|  | - 进水带气 | - 检查进气阀是否关严，开排气阀，排尽空气 |
|  | - 过滤流速波动太大 | - 调整清水出口阀开度，使流量平衡 |
|  | - 取样化验不准确 | - 找出人为或仪器原因，重新取样分析 |

需要特殊清洗情况：

1.1 滤料被污染。

1.2 设备在使用过程中，发现滤料上有大量微生物繁殖和发生油污染，需要特殊清洗时，可用2%NaOH溶液将滤料浸泡24小时后，再进行反洗。

    - 超滤出水水量低

| - 序号 | - 故 障 原 因 | - 处理方案 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 原水品质恶化，含盐量上升 | - 报告单元和调度，采取措施 |
| - 2 | - 膜阻塞 | - 反洗 |
| - 3 | - 在线电导率仪指示错误、运行终点控制不准。 | - 校正在线电导率仪、更换分析药品，加强分析。 |

    - 反渗透故障与处理

| - 故障(事故) | - 一般原因 | - 处理方案 |
| --- | --- | --- |
| - 出水不合格 | - 1.进水量过大。 - 2.进水水质恶化。 - 3.再生不合格就投入运行。 - 4.分析仪表有误差。 - 5.设备本体有缺陷。 | - 1.降低负荷。 - 2.切断水源,查找水质恶化原因。 - 3.把好再生关,再生不合格不能投运。 - 4.校正或更换分析仪表。 - 5.检查各阀门密封情况,确定缺陷所在位置及时检修,必要时更换备用设备。 |
| - 泵出口及反渗透进口压力均高,而出口压力下降 | - 1.反渗透内上部有空气。 - 2.反渗透表面有悬浮物。 - 3.交换器出水阀门开度不够或阀门坏。 | - 1.开排气门,排出交换器内空气。 - 2.加强清洗,清除悬浮物。 - 3.开大出水阀或阀门开度。 |
| - 周期制水量减少 | - 源水质量差 | - 提高源水质量。 |

    - 混床故障与处理

| - 序号 | - 故障原因 | - 处理方案 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 运行混床再生阀内漏。 | - 立即停止运行，更换阀门。 |
| - 2 | - 微机故障，影响了再生效果。 | - 联系仪表人员处理。 |
| - 3 | - 树脂反洗时不同类型的树脂混杂，产生反离子效应。 | - 更换树脂。 |
| - 4 | - 阴阳床单元交换终点控制不严或其它事故原因，造成一级除盐水罐水质恶化。 | - 加强阴阳床水质分析或查找事故原因。 |
| - 5 | - 再生效果不好 - 1.反洗流量小，造成阴阳树脂分层不清，这时再生会造成阴阳树脂的交叉污染。 | - 重新反洗分层、再生。 |
|  | - 2.进酸进碱量不足或浓度低，碱液温度低。 | - 调整上酸碱浓度。 |
|  | - 3.混脂前排水不好。 | - 重新排水，混脂。 |
|  | - 4.混脂风量不足或风压低。 | - 重新排水，混脂。 |
| - 6 | - 交换器运行或再生出水有树脂 - 水帽松动或损坏。 - 混床中排管损坏。 | - 立即汇报故障单元查原因处理 |

    - 中和系统故障与处理

| - 故障 | - 故障原因 | - 处理方案 |
| --- | --- | --- |
| - 总排放口排水不合格 | - 1. 罐区水沟有不合格的水流出。 - 2. 中和池排水阀门内漏。 - 3. 中和池内的水未调整合格就排水。 | - 1. 查找不合格的水源,进行处理。 - 2. 如阀门未关严则关严,阀门损坏联系更换。 - 3.加酸(或碱)调整合格后排放。 |

    - 停风

| - 故障现象 | - 处理方案 |
| --- | --- |
| - 净化风压力低报。 - 气动阀开关维持原状态，在计算机上无法控制。 | - 若再生开始进酸碱，可停运计量泵，停止再生。若在其它再生骤，可停止再生，并关闭再生泵出口阀，来风后恢复再生。 - 询问空压站停风原因、时间，根据情况作相应处理。 |

    - 停电

| - 序号 | - 类别 | - 故障现象 | - 处理方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 单线路 | - 1、部分运行泵或风机停运。 - 2、计算机组态图泵区图中部分运行泵停运。 - 3、压力低报或连锁泵启动。 | - 1、首先检查级除盐水泵是否停运，若停泵后联锁泵未启，应立即到现场启泵。 - 2、其它泵停运，应立即到现场启动备用泵。再生泵停运，应先停止再生（程序），现场将备用泵打至自动，停运泵打至手动。 - 3.检查泵的自动手动状态，不合适的加以调整，联系电工处理。 |
| - 2 | - 双线路 | - 1、所有泵及风机停运。 - 2、计算机UPS报警。 - 3、所有电磁阀都处于关闭状态。 | - 立即通知厂调度及用水单元。 - 联系电工处理。 |

第十部分 除盐水装置（轻烃）开停工预案

  - 概述

延安石油化工厂轻烃综合利用项目水处理及凝结水站由200m3/h除盐水站、240m3/h凝结水站、500m3/h余热回收站三套装置组成。

除盐水站设计的原水为净化水场处理后的生产给水，水源为南沟门水库和咀河，原水经净化水场处理送至生产、消防水泵站两个6000 m3的调节罐，经生产水泵进入厂区生产给水管网供给除盐水装置。本装置采用超滤、一级反渗透、二级反渗透和混床作为处理工艺，其中,超滤采用HYDRAcap MAX60超滤过滤系统，产水能力2×150m3/h（收集率90%）。一级反渗透产水能力2×120 m3/h（收集率75%），二级反渗透产水能力2×110 m3/h（收集率90%），除盐水设计产水量为200 m3/h。

  - 开停工应急组织机构

车间成立2026年装置开停工应急救援小组:

组  长：屈晓强

负责全面组织指挥救援队伍实施救援活动，安排指挥事故现场工作，向上级汇报情况。

副组长：张耀文 呼建栋 苏强 韩志龙

配合组长展开全面救援，带领指挥现场工作。

成  员：马刚 辛悦 李东平 雷涛 李朝阳 郭小安 王小东 李欣 马斌 樊豆豆 高欣 惠文斌

在组长、副组长的统一指挥下，应用救援知识展开全面救援工作，科学处理故现场工作，排除事故隐患。

  - 成员安全职责

    - 组长安全职责

      - 对本单位2026年装置大检修安全工作全面负责。

      - 加强班组建设，认真开展“三标”活动；组织制订本单位安全生产管理制度和安全技术操作规程，教育职工严格贯彻执行。

      - 对本单位职工进行经常性的安全生产教育；对新工人或代培人员进行二级安全教育，并组织考核。

      - 充分发动群众开展安全大检查，积极消除各种不安全因素，防止事故发生。

      - 加强设备管理，特别是安全装置和消防设施，要经常保持完好状态。

      - 经常深入调查研究，认真总结安全生产经验；并组织交流推广。

      - 严格执行上级有关防护用品、保健食品、清凉饮料的发放和审核工作，做好女工的特殊保护工作。

      - 负责审请一、二级用火，审批三级用火，并做好用火时必须具备的安全措施。

      - 对本单位发生的事故要及时报告，负责查明原因，采取措施。对安全生产有贡献者或事故责任者，提出惩奖意见。

    - 副组长安全职责

        - 对车间2026年装置大检修安全负责。

        - 及时传达、贯彻、执行上级有关安全生产的指示，坚持生产与安全“五同时”。

        - 在保证安全的前提下组织指挥生产，及时制止违反安全生产制度和安全技术规程的行为。

        - 在生产过程中发现不安全因素、险情及事故时，要正确、果断处理，立即报告主管领导，并通知有关职能部门，防止事态扩大。

        - 贯彻执行工艺操作纪律和操作规程，杜绝或减少非计划停工和跑、冒、串事故，实现安、稳、长、满、优生产。

        - 负责组织车间范围内的安全检查。

        - 负责落实车间大检修及临时抢修施工时的安全措施，制定安全施工方案，安排监护人员。

        - 负责对车间干部职工进行安全生产技术培训和考核。负责检查新入厂人员的车间级安全教育工作。

        - 贯彻国家、上级部门关于设备检修、维护保养及施工方面的安全规定、标准，负责制定和修订各类调和的维护操作规程和安全管理制度。

        - 负责本车间设备的安全管理，使其符合安全技术规程、规范、标准要求。

        - 在制定有关设备改造方案和编制设备检修计划时，有相应的职业安全卫生措施内容，负责落实安全措施。

        - 组织设备安全检查，对查出的问题要有计划地修改更换，按期完成安全技术措施计划和事故隐患整改项目。

        - 负责对车间范围内职工进行设备维护、保养、使用等安全知识的培训考核。

        - 负责落实车间安全装置和消防设施的维护保养工作。

    - 车间工艺技术员安全职责

3.1 负责安全生产中的工艺技术工作，确保各项技术工作的安全可靠性。

3.2 负责编制车间安全技术规程及管理制度。在编制开工、技术改造方案时，要有可靠的安全卫生技术措施，并对执行情况进行检查监督。

3.3 对本车间职工进行生产安全操作技术与安全生产知识培训，组织安全生产技术练兵和考核。

3.4 每天深入现场检查安全生产情况，发现事故隐患及时处理。制止违章作业，在紧急情况下对不听劝阻者，有权停止作业，并立即报请领导处理。

3.5 参加车间新建、扩建、改建工程设计审查、竣工验收；参加工艺改造、工艺条件变动方案的审查，使之符合安全技术要求。

3.6 发生生产和与生产有关的事故，及时向安全主管部门报告，参加生产和有关事故调查、分析。

3.7 负责装置检修、停工、开工安全技术方案的制定，对方案执行情况进行检查监督。

    - 车间设备技术员安全职责

4.1 负责本单位设备安全管理工作。

4.2 负责编制车间设备操作安全技术规程及管理中心制度。编制设备维护、检修、保、保养制度、方案时，要有可靠的安全和考核卫生措施，并对执行情况进行检查监督。

4.3 对本车间职工进行了设备安全操作技术知识培训，组织设备安全生产技术练兵和考核。

4.4 每天深入现场检查设备安全运行情况，发现事故隐患及时处理。制止违章作业，在紧急情况下对不听劝阻者，有权停止作业，并立即报请领导处理。

4.5 参加车间新建、扩建、改建工程设计审查、竣工验收；参加设备改造、设备操作条件变动方案的审查，使之符合安全技术要求。

4.6 发生设备和与设备有关的事故，及时向安全主管部门报告，参加设备有有关事故调查、分析。

4.7 负责装置停工检修安全技术方案的制定，对方案执行情况进行检查监督。

    - 车间安全员职责

5.1 在车间主任领导下和安全部门业务指导下，检查督促本车间贯彻落实各项安全生产规章制度的情况，对存在的问题及时务车间领导和安全部门汇报。

5.2 利用各种形式，经常对本车间职工进行安全宣传教育，布置检查安全活动日，负责对新工人、实习人员的二级安全教育。并督促岗位做好三级安全教育。

5.3 参与车间制定，修改有关安全生产制度和安全技术规程，并检查本单位人员执行情况。

5.4 经常进行巡回检查，发现违章作业者要及时纠正或制止；遇有重大险情，应立即报告领导处理，对查出的事故隐患要及时向车间领导汇报。

5.5 参加车间扩建工程设计和安全技术措施计划的审查、竣工、试车检查，使之符合安全技术的要求。

5.6 负责车间防护器材、安全防火设施的管理，认真督促本单位人员正确使用防护用品。

5.7 协助车间主任审批三级用火，具体落实各级用火安全措施，确保用火安全。

5.8 负责指导班组安全员的工作。

5.9 负责本车间事故调查、分析、统计上报工作。

    - 班（组）长安全职责

6.1 模范遵守安全技术操作规程及各项规章制度，坚持原则，制止违章作业，对本班组实现安全生产负责。

6.2 组织本班组开展各种安全活动，支持班组安全员的工作。

6.3 检查各岗位安全生产情况，发现隐患及时消除，不能消除的隐患应采取有效的防范措施，并及时向上级报告。

6.4 督促检查本班组职工正确使用安全防护用品，做好机电设备。安全装置，消防设施的维护保养，使之保持良好的状态。

6.5 发生事故时，除积极抢救外，应保护好现场，并立即向上级如实汇报。

6.6 负责班组建设，提高班组管理水平。保持生产作业场所整齐、清洁，实现文明生产。

    - 班组安全员职责

7.1 班组安全员可由副班长兼任，受车间安全员业务指导，协助班长搞好本班组安全生产工作。

7.2 配合班长组织开展各种安全活动，认真做好安全活动记录，坚持班前安全讲话，班后安全总结。

7.3 对新工人（包括实习、代培人员）进行了三级安全教育。

7.4严格执行安全生产的各项规章制度，对违章作业有权制止，并及时报告。

7.5 检查监督本班组人员合理使用劳动保护用品和各种防护器具、消防器材。

7.6 发生事故时，及时了解情况，保护好现场、救护伤员，并及时向领导报告。

    - 生产操作人员安全职责

8.1 认真学习上级有关安全生产的指示、规定和安全技术知识，熟悉掌握本岗位的安全生产操作上的技能和现场急救办法。

8.2 遵守劳动纪律和工艺纪律，认真执行岗位责任制、操作规程和安全生产制度，有权拒绝违章作业的指令，并可越级向上汇报。

8.3 加强巡回检查，及时发现和消除事故隐患，自己不能消除的应立即向领导反映处理。

8.4 如发生事故，要及抢救处理，保护好现场，作好详细记录，及时如实向上级汇报。

8.5 爱护和正确使用防护用品，消防器材与安全设施。

8.6 积极参加安全活动，提出有关安全生产的合理化建议。

    - 全体职工安全职责

9.1 安全生产人人有责，公司的每个职工都应在自己的工作岗位上认真履行各自的安全职责，对本岗位的安全生产负直接责任。

9.2 针对公司生产“连续性强、高温高压、易燃易爆、有毒有害”的特点，要求每个职工都要提高安全生产意识，认真做好各项工作。

9.3 认真学习和遵守各项安全生产规章制度，严格遵守人身安全十大禁令、防火、防爆十大禁令、防止贮罐跑油（料）十条规定等安全生产的各项禁令和规定。

9.4 严格遵守本岗位的安全生产操作规程，严格遵守劳动纪律、操作工艺、施工和工作纪律。

9.5 认真学习并执行安全用火、安全检修、进设备作业等直接作业环节的安全管理制度和规定，不违章作业。

9.6 正确分析、判断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态。在发生事故时，及时如实向上级报告，按事故预案正确处理，并保护现场，做好详细记录。

9.7 正确操作，精心维护设备，妥善保管、正确使用各种防护器具和消防器材，保持作业环境整洁，搞好文明生产。

9.8 积极参加各种安全活动，岗位技术练兵和事故预案演练。

9.9 有权拒绝违章作业的指令，对他人违章作业加以劝阻和制止。

    - 处理原则

10.1 装置在运行中设备发生故障时，值班人员应保持镇定，正确地分析判断故障原因，果断处理。

10.2 机泵故障一般情况下，应先启动备用泵，停运事故泵。

10.3 事故处理后值班人员应将事故发生时间、地点、过程、原因及处理方法进行详细记录。

  - 联络方式

安全环保部

杜雄  13991787300 （67222）

调度： 0911- 3845014

火警电话：0911-3819119

救护电话：0911-3811120

车间电话：

屈晓强  13891138036	（638036）

张耀文  13992125553 （62288）

呼建栋  13772852251  （683366）

韩志龙  15929815269 （666168）

  - 汇报程序

    - 如出现一般事故，由班员根据实际情况自行处理，然后报告当班班长，根据情况汇报生产调度，并认真做好记录。

    - 出现事故后，班员自行不能解决的，立即报告当班班长和技术员处理，汇报生产调度，并认真做好记录。

    - 如出现重大事故，应立即报告当班班长及车间主任，生产调度，在车间统一指挥下进行处理，如时间不允许，可先处理后报告，或一边处理，一边报告。事故处理完成后要认真记录事故发生时间、地点、过程、原因及处故处理完成后要认真记录事故发生时间、地点、过程、原因及处理方法。

车间主任

班员

班长

技术员

生产调度

主管领导

  - 除盐水站开停工预案

    - 水处理站事故处理方案

      - 自清洗过滤器运行异常处理

| - 异常 | - 现象 | - 原因 | - 处理方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 自清洗过滤器出水不合格 | - 1浊度超标 - 2水样外观浑浊 - 3污染指数超标 | - 1管路与设备停用时间较长 - 2设备反洗不良 - 3水源地水质发生变化含泥较多 | - 1使用前彻底正洗 - 2对设备进行彻底反洗 - 3分析来水水质，汇报值长处理 |

      - 超滤出水水量低

| - 序号 | - 故 障 原 因 | - 处理方案 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 原水品质恶化，含盐量上升 | - 报告单元和调度，采取措施 |
| - 2 | - 膜阻塞 | - 反洗 |
| - 3 | - 在线电导率仪指示错误、运行终点控制不准。 | - 校正在线电导率仪、更换分析药品，加强分析。 |

      - 反渗透故障与处理

| - 故障(事故) | - 一般原因 | - 处理方案 |
| --- | --- | --- |
| - 出水不合格 | - 1.进水量过大。 - 2.进水水质恶化。 - 3.再生不合格就投入运行。 - 4.分析仪表有误差。 - 5.设备本体有缺陷。 | - 1.降低负荷。 - 2.切断水源,查找水质恶化原因。 - 3.把好再生关,再生不合格不能投运。 - 4.校正或更换分析仪表。 - 5.检查各阀门密封情况,确定缺陷所在位置及时检修,必要时更换备用设备。 |
| - 泵出口及反渗透进口压力均高,而出口压力下降 | - 1.反渗透内上部有空气。 - 2.反渗透表面有悬浮物。 - 3.交换器出水阀门开度不够或阀门坏。 | - 1.开排气门,排出交换器内空气。 - 2.加强清洗,清除悬浮物。 - 3.开大出水阀或阀门开度。 |
| - 周期制水量减少 | - 源水质量差 | - 提高源水质量。 |

      - 混床故障与处理

| - 序号 | - 故障原因 | - 处理方案 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 运行混床再生阀内漏。 | - 立即停止运行，更换阀门。 |
| - 2 | - 微机故障，影响了再生效果。 | - 联系仪表人员处理。 |
| - 3 | - 树脂反洗时不同类型的树脂混杂，产生反离子效应。 | - 更换树脂。 |
| - 4 | - 阴阳床单元交换终点控制不严或其它事故原因，造成一级除盐水罐水质恶化。 | - 加强阴阳床水质分析或查找事故原因。 |
| - 5 | - 再生效果不好 - 1.反洗流量小，造成阴阳树脂分层不清，这时再生会造成阴阳树脂的交叉污染。 | - 重新反洗分层、再生。 |
|  | - 2.进酸进碱量不足或浓度低，碱液温度低。 | - 调整上酸碱浓度。 |
|  | - 3.混脂前排水不好。 | - 重新排水，混脂。 |
|  | - 4.混脂风量不足或风压低。 | - 重新排水，混脂。 |
| - 6 | - 交换器运行或再生出水有树脂 - 水帽松动或损坏。 - 混床中排管损坏。 | - 立即汇报故障单元查原因处理 |

      - 中和系统故障与处理

| - 故障 | - 故障原因 | - 处理方案 |
| --- | --- | --- |
| - 总排放口排水不合格 | - 1. 罐区水沟有不合格的水流出。 - 2. 中和池排水阀门内漏。 - 3. 中和池内的水未调整合格就排水。 | - 1. 查找不合格的水源,进行处理。 - 2. 如阀门未关严则关严,阀门损坏联系更换。 - 3.加酸(或碱)调整合格后排放。 |

      - 停风

| - 故障现象 | - 处理方案 |
| --- | --- |
| - 净化风压力低报。 - 气动阀开关维持原状态，在计算机上无法控制。 | - 若再生开始进酸碱，可停运计量泵，停止再生。若在其它再生骤，可停止再生，并关闭再生泵出口阀，来风后恢复再生。 - 询问空压站停风原因、时间，根据情况作相应处理。 |

      - 停电

| - 序号 | - 类别 | - 故障现象 | - 处理方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 单线路 | - 1、部分运行泵或风机停运。 - 2、计算机组态图泵区图中部分运行泵停运。 - 3、压力低报或连锁泵启动。 | - 1、首先检查级除盐水泵是否停运，若停泵后联锁泵未启，应立即到现场启泵。 - 2、其它泵停运，应立即到现场启动备用泵。再生泵停运，应先停止再生（程序），现场将备用泵打至自动，停运泵打至手动。 - 3.检查泵的自动手动状态，不合适的加以调整，联系电工处理。 |
| - 2 | - 双线路 | - 1、所有泵及风机停运。 - 2、计算机UPS报警。 - 3、所有电磁阀都处于关闭状态。 | - 立即通知厂调度及用水单元。 - 联系电工处理。 |

第十一部分 循环水装置（本部）开停工预案

  - 概述

循环水场设计规模为23500m³/h，主要负责供给120万吨/年重整装置、20万吨/年苯抽提装置、140万吨/年柴油加氢装置、60万吨/年气分装置、12万吨/年MTBE装置、20万吨/年聚丙烯装置、10万吨/年干气脱硫、60万吨/年液化气脱硫装置、酸性水汽提装置、硫磺回收装置、空分空压设施、中心化验室、汽柴油精制等装置的循环冷却水，共计17056m3/h，最大供水能力为18800m3/h。

  - 应急救援组织机构

车间成立2026年装置开停工应急救援小组:

组  长：屈晓强

负责全面组织指挥救援队伍实施救援活动，安排指挥事故现场工作，向上级汇报情况。

副组长：张耀文 呼建栋 苏强 韩志龙

配合组长展开全面救援，带领指挥现场工作。

成  员：马刚 王小东 辛悦 李东平 雷涛 李欣 马斌 樊豆豆 高欣 惠文斌 李朝阳 郭小安

在组长、副组长的统一指挥下，应用救援知识展开全面救援工作，科学处理故现场工作，排除事故隐患。

  - 成员安全职责

    - 组长安全职责

      - 对本单位2026年装置大检修安全工作全面负责。

      - 加强班组建设，认真开展“三标”活动；组织制订本单位安全生产管理制度和安全技术操作规程，教育职工严格贯彻执行。

      - 对本单位职工进行经常性的安全生产教育；对新工人或代培人员进行二级安全教育，并组织考核。

      - 充分发动群众开展安全大检查，积极消除各种不安全因素，防止事故发生。

      - 加强设备管理，特别是安全装置和消防设施，要经常保持完好状态。

      - 经常深入调查研究，认真总结安全生产经验；并组织交流推广。

      - 严格执行上级有关防护用品、保健食品、清凉饮料的发放和审核工作，做好女工的特殊保护工作。

      - 负责审请一、二级用火，审批三级用火，并做好用火时必须具备的安全措施。

      - 对本单位发生的事故要及时报告，负责查明原因，采取措施。对安全生产有贡献者或事故责任者，提出惩奖意见。

    - 副组长安全职责

        - 对车间2026年装置大检修安全负责。

        - 及时传达、贯彻、执行上级有关安全生产的指示，坚持生产与安全“五同时”。

        - 在保证安全的前提下组织指挥生产，及时制止违反安全生产制度和安全技术规程的行为。

        - 在生产过程中发现不安全因素、险情及事故时，要正确、果断处理，立即报告主管领导，并通知有关职能部门，防止事态扩大。

        - 贯彻执行工艺操作纪律和操作规程，杜绝或减少非计划停工和跑、冒、串事故，实现安、稳、长、满、优生产。

        - 负责组织车间范围内的安全检查。

        - 负责落实车间大检修及临时抢修施工时的安全措施，制定安全施工方案，安排监护人员。

        - 负责对车间干部职工进行安全生产技术培训和考核。负责检查新入厂人员的车间级安全教育工作。

        - 贯彻国家、上级部门关于设备检修、维护保养及施工方面的安全规定、标准，负责制定和修订各类调和的维护操作规程和安全管理制度。

        - 负责本车间设备的安全管理，使其符合安全技术规程、规范、标准要求。

        - 在制定有关设备改造方案和编制设备检修计划时，有相应的职业安全卫生措施内容，负责落实安全措施。

        - 组织设备安全检查，对查出的问题要有计划地修改更换，按期完成安全技术措施计划和事故隐患整改项目。

        - 负责对车间范围内职工进行设备维护、保养、使用等安全知识的培训考核。

        - 负责落实车间安全装置和消防设施的维护保养工作。

    - 车间工艺技术员安全职责

3.1 负责安全生产中的工艺技术工作，确保各项技术工作的安全可靠性。

3.2 负责编制车间安全技术规程及管理制度。在编制开工、技术改造方案时，要有可靠的安全卫生技术措施，并对执行情况进行检查监督。

3.3 对本车间职工进行生产安全操作技术与安全生产知识培训，组织安全生产技术练兵和考核。

3.4 每天深入现场检查安全生产情况，发现事故隐患及时处理。制止违章作业，在紧急情况下对不听劝阻者，有权停止作业，并立即报请领导处理。

3.5 参加车间新建、扩建、改建工程设计审查、竣工验收；参加工艺改造、工艺条件变动方案的审查，使之符合安全技术要求。

3.6 发生生产和与生产有关的事故，及时向安全主管部门报告，参加生产和有关事故调查、分析。

3.7 负责装置检修、停工、开工安全技术方案的制定，对方案执行情况进行检查监督。

    - 车间设备技术员安全职责

4.1 负责本单位设备安全管理工作。

4.2 负责编制车间设备操作安全技术规程及管理中心制度。编制设备维护、检修、保、保养制度、方案时，要有可靠的安全和考核卫生措施，并对执行情况进行检查监督。

4.3 对本车间职工进行了设备安全操作技术知识培训，组织设备安全生产技术练兵和考核。

4.4 每天深入现场检查设备安全运行情况，发现事故隐患及时处理。制止违章作业，在紧急情况下对不听劝阻者，有权停止作业，并立即报请领导处理。

4.5 参加车间新建、扩建、改建工程设计审查、竣工验收；参加设备改造、设备操作条件变动方案的审查，使之符合安全技术要求。

4.6 发生设备和与设备有关的事故，及时向安全主管部门报告，参加设备有有关事故调查、分析。

4.7 负责装置停工检修安全技术方案的制定，对方案执行情况进行检查监督。

    - 车间安全员职责

5.1 在车间主任领导下和安全部门业务指导下，检查督促本车间贯彻落实各项安全生产规章制度的情况，对存在的问题及时务车间领导和安全部门汇报。

5.2 利用各种形式，经常对本车间职工进行安全宣传教育，布置检查安全活动日，负责对新工人、实习人员的二级安全教育。并督促岗位做好三级安全教育。

5.3 参与车间制定，修改有关安全生产制度和安全技术规程，并检查本单位人员执行情况。

5.4 经常进行巡回检查，发现违章作业者要及时纠正或制止；遇有重大险情，应立即报告领导处理，对查出的事故隐患要及时向车间领导汇报。

5.5 参加车间扩建工程设计和安全技术措施计划的审查、竣工、试车检查，使之符合安全技术的要求。

5.6 负责车间防护器材、安全防火设施的管理，认真督促本单位人员正确使用防护用品。

5.7 协助车间主任审批三级用火，具体落实各级用火安全措施，确保用火安全。

5.8 负责指导班组安全员的工作。

5.9 负责本车间事故调查、分析、统计上报工作。

    - 班（组）长安全职责

6.1 模范遵守安全技术操作规程及各项规章制度，坚持原则，制止违章作业，对本班组实现安全生产负责。

6.2 组织本班组开展各种安全活动，支持班组安全员的工作。

6.3 检查各岗位安全生产情况，发现隐患及时消除，不能消除的隐患应采取有效的防范措施，并及时向上级报告。

6.4 督促检查本班组职工正确使用安全防护用品，做好机电设备。安全装置，消防设施的维护保养，使之保持良好的状态。

6.5 发生事故时，除积极抢救外，应保护好现场，并立即向上级如实汇报。

6.6 负责班组建设，提高班组管理水平。保持生产作业场所整齐、清洁，实现文明生产。

    - 班组安全员职责

7.1 班组安全员可由副班长兼任，受车间安全员业务指导，协助班长搞好本班组安全生产工作。

7.2 配合班长组织开展各种安全活动，认真做好安全活动记录，坚持班前安全讲话，班后安全总结。

7.3 对新工人（包括实习、代培人员）进行了三级安全教育。

7.4严格执行安全生产的各项规章制度，对违章作业有权制止，并及时报告。

7.5 检查监督本班组人员合理使用劳动保护用品和各种防护器具、消防器材。

7.6 发生事故时，及时了解情况，保护好现场、救护伤员，并及时向领导报告。

    - 生产操作人员安全职责

8.1 认真学习上级有关安全生产的指示、规定和安全技术知识，熟悉掌握本岗位的安全生产操作上的技能和现场急救办法。

8.2 遵守劳动纪律和工艺纪律，认真执行岗位责任制、操作规程和安全生产制度，有权拒绝违章作业的指令，并可越级向上汇报。

8.3 加强巡回检查，及时发现和消除事故隐患，自己不能消除的应立即向领导反映处理。

8.4 如发生事故，要及抢救处理，保护好现场，作好详细记录，及时如实向上级汇报。

8.5 爱护和正确使用防护用品，消防器材与安全设施。

8.6 积极参加安全活动，提出有关安全生产的合理化建议。

    - 全体职工安全职责

9.1 安全生产人人有责，公司的每个职工都应在自己的工作岗位上认真履行各自的安全职责，对本岗位的安全生产负直接责任。

9.2 针对公司生产“连续性强、高温高压、易燃易爆、有毒有害”的特点，要求每个职工都要提高安全生产意识，认真做好各项工作。

9.3 认真学习和遵守各项安全生产规章制度，严格遵守人身安全十大禁令、防火、防爆十大禁令、防止贮罐跑油（料）十条规定等安全生产的各项禁令和规定。

9.4 严格遵守本岗位的安全生产操作规程，严格遵守劳动纪律、操作工艺、施工和工作纪律。

9.5 认真学习并执行安全用火、安全检修、进设备作业等直接作业环节的安全管理制度和规定，不违章作业。

9.6 正确分析、判断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态。在发生事故时，及时如实向上级报告，按事故预案正确处理，并保护现场，做好详细记录。

9.7 正确操作，精心维护设备，妥善保管、正确使用各种防护器具和消防器材，保持作业环境整洁，搞好文明生产。

9.8 积极参加各种安全活动，岗位技术练兵和事故预案演练。

9.9 有权拒绝违章作业的指令，对他人违章作业加以劝阻和制止。

    - 处理原则

10.1 装置在运行中设备发生故障时，值班人员应保持镇定，正确地分析判断故障原因，果断处理。

10.2 机泵故障一般情况下，应先启动备用泵，停运事故泵。

10.3 事故处理后值班人员应将事故发生时间、地点、过程、原因及处理方法进行详细记录。

  - 联络方式

安全环保部

杜雄  13991787300 （67222）

调度： 0911- 3845014

火警电话：0911-3819119

救护电话：0911-3811120

车间电话：

屈晓强  13891138036  （638036）

呼建栋  13772852251  （683366）

苏  强  15009216882  （695862）

  - 汇报程序

    - 如出现一般事故，由班员根据实际情况自行处理，然后报告当班班长，根据情况汇报生产调度，并认真做好记录。

    - 出现事故后，班员自行不能解决的，立即报告当班班长和技术员处理，汇报生产调度，并认真做好记录。

    - 如出现重大事故，应立即报告当班班长及车间主任，生产调度，在车间统一指挥下进行处理，如时间不允许，可先处理后报告，或一边处理，一边报告。事故处理完成后要认真记录事故发生时间、地点、过程、原因及处理方法。

车间主任

班员

班长

技术员

生产调度

主管领导

  - 循环水开停工预案

    - 停电事故预案

1.1 导致停电事故的原因及现象

原因：厂内总变或区域配电故障停电。

现象：循环水场冷水泵及凉水塔风机停运。

1.2 危害程度

全厂循环冷却水中断

1.3 停电应急处理实施方案

- 立即向生产调度汇报停运的机泵。

- 迅速关闭停运机泵出口阀门，打开循环冷却水线生产水注水阀。

- 联系电工检查电气系统，查明原因。

- 来电后按照操作规程重新启动停运泵，使循环水管网压力保持在控制指标之内。

    - 停水事故处理预案

2.1 导致停水事故的原因及现象

原因：净化水场发生事故导致供水中断（正常情况下，循环水补水为净化水场来水），来水线、厂区生产水管网发生破裂，需要紧急停水处理。

现象：循环水场冷水池液位不断下降，生产给水补水流量回零。

2.2 危害程度

当冷水池水位下降至最低液位后会造成冷水泵抽空，导致循环水系统管网供水中断，循环水场停工。

2.3 应急处理实施方案

- 立即向生产调度汇报补水中断的情况。

- 迅速打开再生水补水阀，查找停水原因。

- 与生产调度联系，通知各生产装置严格控制循环水的外排。

- 旁滤池停止反冲洗，塔池停止排污。

- 请示生产调度同意后，对循环水管网可适当降压运行。

- 联系污水处理场，尽可能多回用达标的再生水作为循环水补水，争取时间处理停水事故。

    - DCS事故处理预案

3.1  DCS停电事故处理预案

a. 导致停电事故的原因及事故现象

原因：电压低或停电

现象：UPS供电30分钟后，电脑黑屏，循环水监测参数无法显示，循环水自动加药、加杀菌剂装置停运。

b. 事故危害程度

无法实现循环水加药及杀菌剂的自动化控制，给水质处理带来困难。

c.  应急处理实施方案

联系电工尽快回复。

缓释阻垢剂和和杀菌剂改为人工投加。

3.2  PLC电源中断或PLC系统故障

a. 导致事故的原因及事故现象

原因：总变停电，循环水场配电室故障停电、PLC装置故障。

现象：循环水监测参数无法显示，循环水自动加药、加杀菌剂装置停运。

b. 事故危害程度

无法实现循环水加药及杀菌剂的自动化，给水质处理带来困难。

c. 应急处理实施方案

联系电工恢复供电，联系仪表修复PLC系统。

缓蚀阻垢剂和杀菌剂改为人工投加。

    - 循环水浊度超标的处理

4.1 检查补充水的浊度是否符合要求，如补充水的浊度较高引起循环。

4.2 水浊度上升，则应从源头抓起，降低补充水的浊度。

4.3 检查旁滤的出水效果。如旁滤的进口浊度合格，应检查旁滤量是。

4.4 否超过了其设计能力。旁滤罐内生物粘泥大量繁殖，影响出水效果，考虑更换石英砂。

4.5 检查系统浓缩倍数是否太高，可适当置换水质降低浓缩倍数。

4.6 若装置发生泄漏，及时切除漏点并加强除油。

4.7 检查微生物控制状况，判定是否由于生物粘泥大量生成导致浊度升高。

4.8 检查冷却塔周围的环境，如粉尘等也会导致循环水浊度升高。

4.9 根据以上几方面的原因逐一排查，最后有针对性地解决问题。

    - 循环水总铁超标的处理

5.1 检查补充水的总铁是否超标。

5.2 系统是否在冷态运行或低浓缩倍数条件下运行（≤2.0）。

5.3 药剂浓度是否在控制范围内。

5.4 系统是否有酸泄漏造成循环水PH值突然降低。

5.5 系统是否腐蚀严重。

5.6 查出原因后，采取针对性措施加以解决。

    - 循环水浓缩倍数异常偏低的处理

6.1 检查系统的排污量是否太大。

6.2 检查旁滤系统是否正常，有无旁滤罐一直在反冲洗或反冲洗频率增多现象。

6.3 检查系统是否有外排循环水或系统串入新鲜水现象。

6.4 检查循环水池及地下管路有无严重渗水现象。

6.5 循环水温差是否较小。

6.6 杀菌剂的投加量是否过高，导致换水频次和水量增加。

6.7 根据以上几方面的原因逐一排查，采取针对性措施解决问题。

    - 循环水漏油的处理方案

7.1系统漏油会引起以下问题：

- 使冷却水中的缓蚀剂失效，从而引起点蚀和产生污垢。

- 促进水中厌氧菌的生长，从而为点蚀创造条件。

- 与冷却水中的悬浮物结合，生成一些成垢物质，促进垢下腐蚀。

- 在金属表面生成一层油膜，从而影响换热器的传热效果。

- 为微生物提供养料，使微生物的控制发生困难。

7.2发生漏油后的处理方式：

- 迅速查找泄漏点，及时关闭或采取隔离、堵漏等措施。

- 停运旁滤系统，防止油污染滤料。

- 提高阻垢缓蚀剂、非氧化性杀菌剂的投加浓度，防止水质进一步恶化。

- 加强冷却塔的溢流收油工作，清理浮油。

- 适当增加循环水管网水压，加大循环水流速。

- 按油污清洗方案对循环水系统进行化学清洗，并做好油含量、药剂含量、浊度、PH值等的监测分析。

- 清洗结束后，进行水质置换。

- 恢复正常供水压力，并按预膜方案重新对系统预膜。

- 恢复系统的正常水质处理。

    - 酸碱介质漏油的判断及处理

8.1 酸碱介质泄漏后的现象：

循环水的pH值发生突变，酸性物质泄漏会增加碳钢的腐蚀，引起循环水中总铁升高，水呈现锈黄色或淡红棕色，碱性物质泄漏，循环水会出现白水现象，循环水的浊度、色度明显升高。

8.2酸碱泄漏处理方式：

- 采用先总管后支管，再换热器进、出口水管的方式测定循环水进出口的pH值，查找泄漏点，查出后及时采取隔离、堵漏等措施。

- 立即对循环水加大置换，降低浊度，稳定pH值，尽量不要采用加碱等办法，以防止氧化铁的二次沉积。

- 适当加大阻垢缓蚀的投加量，以控制系统发生腐蚀和结垢倾向。

- 酸性、碱性物质泄漏处理结束后，需对循环水系统进行换水补膜处理：用正常运行药剂浓度的3-5倍，进行基础投加，运行3-5天后转入正常运行。

    - 凉水塔填料着火处理方式

9.1 水塔填料发生火灾时，可以根据火灾情况，用现场灭火器进行灭火，如不能控制火势时，迅速撤离着火现场，拨打报警电话，说明地点、着火物、现场情况。

9.2 水塔填料发生火灾时，岗位人员不得站在着火点附近，严禁进入凉水塔风筒内，以防止烧伤及中毒窒息，立即按照程序报火警，火警电话：3815120。

9.3 当循环水系统处于运行状态时，立即打开该间水塔上塔阀门进行布水灭火。

9.4 当循环水系统停运时，如水塔集水池内有水时，应立即启动循环水泵送水，并打开该间水塔上塔阀门进行布水灭火。

9.5 派人到路口迎接消防车，配合消防人员进行扑救工作。

9.6 当确定着火完全扑灭后，关闭水塔上塔阀门，在确认水塔内已没有烟气的前提下，化验塔内氧气的含量及着火后可能产生的有毒气体，检查填料及内部设备等损坏情况。

9.7 做好扑救火灾记录。

9.8 必须注意：开泵送水或上塔布水灭火必须是循环水中不含油，若系统内漏油严重，严禁采用水塔布水灭火。

    - 循环水管线破裂应急方式：

10.1 当发生管线破裂后，立即通知厂生产调度，说明情况。

10.2 同时通知主管人员到现场查清破裂管线，关闭相应阀门，切断漏点。

10.3 调整压力，采取低压供水。

10.4 注意检查冷水池水位，及时补充新鲜水。

10.5 若管线破裂严重，大量跑水，可请示生产调度停泵，并做好再次开泵准备。

10.6 漏点切除后，循环水场立即开泵向装置供水。

10.7 向厂生产调汇报恢复供水的情况。

    - 循环水冷水池液位突然大幅度下降的处理方式：

11.1 及时与生产调度及各生产装置联系，查明是否有循环水大量外排。

11.2 立即派人去外线巡查，看是否有管线破裂大量跑水现象。

11.3 检查补水阀和液位计是否完好。

11.4 加大循环水场冷水池新鲜水的补充量，严防冷水泵抽空。

11.5 视水位情况，联系生产调度同意后，对系统采取降压运行。

    - 运行设备突然跳闸的处理方式:

12.1 迅速启动备用泵，同时关闭停运冷水泵出口阀。

12.2 分析跳闸原因，如属电气故障，联系电工检查处理故障设备。如为机械故障，联系安排检修人员处理；如若是工艺故障，应立即调整工艺操作。

12.3 在备用泵启动不起来而跳闸泵故障又没处理完的情况下，应及时向生产调度和主管领导汇报，请示处理办法。

第十二部分 循环水装置（轻烃）开停工预案

  - 概述

    - 循环水场

轻烃项目设有循环水场一座，主要供给烷基化装置、丙烷/异丁烷混合脱氢装置、MTBE装置、动力站、除盐水站及凝结水站、空分空压站、火炬气回收设施和生产办公楼，循环水最大量为11485m3/h，循环水场设计规模为12000m3/h，选用4间环保消雾型逆流式冷却塔，单塔处理水量4000m3/h，年平均节水率17%。

    - 生产消防水泵站

本项目设生产消防水泵站一座，由生产给水生产消防水泵站、消防泵站、生活给水处理设施组成。生产给水泵站设计供水能力 550m3/h；消防泵站供水能力为1620m3/h;生活给水处理设施，处理规模为 30m3/h。

  - 应急救援组织机构

车间成立2026年装置开停工应急救援小组:

组  长：屈晓强

负责全面组织指挥救援队伍实施救援活动，安排指挥事故现场工作，向上级汇报情况。

副组长：张耀文 呼建栋 苏强 韩志龙

配合组长展开全面救援，带领指挥现场工作。

成  员：马刚 王小东 辛悦 李东平 雷涛 李欣 马斌 樊豆豆 高欣 惠文斌 李朝阳 郭小安

在组长、副组长的统一指挥下，应用救援知识展开全面救援工作，科学处理故现场工作，排除事故隐患。

  - 成员安全职责

    - 组长安全职责

      - 对本单位2026年装置大检修安全工作全面负责。

      - 加强班组建设，认真开展“三标”活动；组织制订本单位安全生产管理制度和安全技术操作规程，教育职工严格贯彻执行。

      - 对本单位职工进行经常性的安全生产教育；对新工人或代培人员进行二级安全教育，并组织考核。

      - 充分发动群众开展安全大检查，积极消除各种不安全因素，防止事故发生。

      - 加强设备管理，特别是安全装置和消防设施，要经常保持完好状态。

      - 经常深入调查研究，认真总结安全生产经验；并组织交流推广。

      - 严格执行上级有关防护用品、保健食品、清凉饮料的发放和审核工作，做好女工的特殊保护工作。

      - 负责审请一、二级用火，审批三级用火，并做好用火时必须具备的安全措施。

      - 对本单位发生的事故要及时报告，负责查明原因，采取措施。对安全生产有贡献者或事故责任者，提出惩奖意见。

    - 副组长安全职责

        - 对车间2026年装置大检修安全负责。

        - 及时传达、贯彻、执行上级有关安全生产的指示，坚持生产与安全“五同时”。

        - 在保证安全的前提下组织指挥生产，及时制止违反安全生产制度和安全技术规程的行为。

        - 在生产过程中发现不安全因素、险情及事故时，要正确、果断处理，立即报告主管领导，并通知有关职能部门，防止事态扩大。

        - 贯彻执行工艺操作纪律和操作规程，杜绝或减少非计划停工和跑、冒、串事故，实现安、稳、长、满、优生产。

        - 负责组织车间范围内的安全检查。

        - 负责落实车间大检修及临时抢修施工时的安全措施，制定安全施工方案，安排监护人员。

        - 负责对车间干部职工进行安全生产技术培训和考核。负责检查新入厂人员的车间级安全教育工作。

        - 贯彻国家、上级部门关于设备检修、维护保养及施工方面的安全规定、标准，负责制定和修订各类调和的维护操作规程和安全管理制度。

        - 负责本车间设备的安全管理，使其符合安全技术规程、规范、标准要求。

        - 在制定有关设备改造方案和编制设备检修计划时，有相应的职业安全卫生措施内容，负责落实安全措施。

        - 组织设备安全检查，对查出的问题要有计划地修改更换，按期完成安全技术措施计划和事故隐患整改项目。

        - 负责对车间范围内职工进行设备维护、保养、使用等安全知识的培训考核。

        - 负责落实车间安全装置和消防设施的维护保养工作。

    - 车间工艺技术员安全职责

3.1 负责安全生产中的工艺技术工作，确保各项技术工作的安全可靠性。

3.2 负责编制车间安全技术规程及管理制度。在编制开工、技术改造方案时，要有可靠的安全卫生技术措施，并对执行情况进行检查监督。

3.3 对本车间职工进行生产安全操作技术与安全生产知识培训，组织安全生产技术练兵和考核。

3.4 每天深入现场检查安全生产情况，发现事故隐患及时处理。制止违章作业，在紧急情况下对不听劝阻者，有权停止作业，并立即报请领导处理。

3.5 参加车间新建、扩建、改建工程设计审查、竣工验收；参加工艺改造、工艺条件变动方案的审查，使之符合安全技术要求。

3.6 发生生产和与生产有关的事故，及时向安全主管部门报告，参加生产和有关事故调查、分析。

3.7 负责装置检修、停工、开工安全技术方案的制定，对方案执行情况进行检查监督。

    - 车间设备技术员安全职责

4.1 负责本单位设备安全管理工作。

4.2 负责编制车间设备操作安全技术规程及管理中心制度。编制设备维护、检修、保、保养制度、方案时，要有可靠的安全和考核卫生措施，并对执行情况进行检查监督。

4.3 对本车间职工进行了设备安全操作技术知识培训，组织设备安全生产技术练兵和考核。

4.4 每天深入现场检查设备安全运行情况，发现事故隐患及时处理。制止违章作业，在紧急情况下对不听劝阻者，有权停止作业，并立即报请领导处理。

4.5 参加车间新建、扩建、改建工程设计审查、竣工验收；参加设备改造、设备操作条件变动方案的审查，使之符合安全技术要求。

4.6 发生设备和与设备有关的事故，及时向安全主管部门报告，参加设备有有关事故调查、分析。

4.7 负责装置停工检修安全技术方案的制定，对方案执行情况进行检查监督。

    - 车间安全员职责

5.1 在车间主任领导下和安全部门业务指导下，检查督促本车间贯彻落实各项安全生产规章制度的情况，对存在的问题及时务车间领导和安全部门汇报。

5.2 利用各种形式，经常对本车间职工进行安全宣传教育，布置检查安全活动日，负责对新工人、实习人员的二级安全教育。并督促岗位做好三级安全教育。

5.3 参与车间制定，修改有关安全生产制度和安全技术规程，并检查本单位人员执行情况。

5.4 经常进行巡回检查，发现违章作业者要及时纠正或制止；遇有重大险情，应立即报告领导处理，对查出的事故隐患要及时向车间领导汇报。

5.5 参加车间扩建工程设计和安全技术措施计划的审查、竣工、试车检查，使之符合安全技术的要求。

5.6 负责车间防护器材、安全防火设施的管理，认真督促本单位人员正确使用防护用品。

5.7 协助车间主任审批三级用火，具体落实各级用火安全措施，确保用火安全。

5.8 负责指导班组安全员的工作。

5.9 负责本车间事故调查、分析、统计上报工作。

    - 班（组）长安全职责

6.1 模范遵守安全技术操作规程及各项规章制度，坚持原则，制止违章作业，对本班组实现安全生产负责。

6.2 组织本班组开展各种安全活动，支持班组安全员的工作。

6.3 检查各岗位安全生产情况，发现隐患及时消除，不能消除的隐患应采取有效的防范措施，并及时向上级报告。

6.4 督促检查本班组职工正确使用安全防护用品，做好机电设备。安全装置，消防设施的维护保养，使之保持良好的状态。

6.5 发生事故时，除积极抢救外，应保护好现场，并立即向上级如实汇报。

6.6 负责班组建设，提高班组管理水平。保持生产作业场所整齐、清洁，实现文明生产。

    - 班组安全员职责

7.1 班组安全员可由副班长兼任，受车间安全员业务指导，协助班长搞好本班组安全生产工作。

7.2 配合班长组织开展各种安全活动，认真做好安全活动记录，坚持班前安全讲话，班后安全总结。

7.3 对新工人（包括实习、代培人员）进行了三级安全教育。

7.4严格执行安全生产的各项规章制度，对违章作业有权制止，并及时报告。

7.5 检查监督本班组人员合理使用劳动保护用品和各种防护器具、消防器材。

7.6 发生事故时，及时了解情况，保护好现场、救护伤员，并及时向领导报告。

    - 生产操作人员安全职责

8.1 认真学习上级有关安全生产的指示、规定和安全技术知识，熟悉掌握本岗位的安全生产操作上的技能和现场急救办法。

8.2 遵守劳动纪律和工艺纪律，认真执行岗位责任制、操作规程和安全生产制度，有权拒绝违章作业的指令，并可越级向上汇报。

8.3 加强巡回检查，及时发现和消除事故隐患，自己不能消除的应立即向领导反映处理。

8.4 如发生事故，要及抢救处理，保护好现场，作好详细记录，及时如实向上级汇报。

8.5 爱护和正确使用防护用品，消防器材与安全设施。

8.6 积极参加安全活动，提出有关安全生产的合理化建议。

    - 全体职工安全职责

9.1 安全生产人人有责，公司的每个职工都应在自己的工作岗位上认真履行各自的安全职责，对本岗位的安全生产负直接责任。

9.2 针对公司生产“连续性强、高温高压、易燃易爆、有毒有害”的特点，要求每个职工都要提高安全生产意识，认真做好各项工作。

9.3 认真学习和遵守各项安全生产规章制度，严格遵守人身安全十大禁令、防火、防爆十大禁令、防止贮罐跑油（料）十条规定等安全生产的各项禁令和规定。

9.4 严格遵守本岗位的安全生产操作规程，严格遵守劳动纪律、操作工艺、施工和工作纪律。

9.5 认真学习并执行安全用火、安全检修、进设备作业等直接作业环节的安全管理制度和规定，不违章作业。

9.6 正确分析、判断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态。在发生事故时，及时如实向上级报告，按事故预案正确处理，并保护现场，做好详细记录。

9.7 正确操作，精心维护设备，妥善保管、正确使用各种防护器具和消防器材，保持作业环境整洁，搞好文明生产。

9.8 积极参加各种安全活动，岗位技术练兵和事故预案演练。

9.9 有权拒绝违章作业的指令，对他人违章作业加以劝阻和制止。

    - 处理原则

10.1 装置在运行中设备发生故障时，值班人员应保持镇定，正确地分析判断故障原因，果断处理。

10.2 机泵故障一般情况下，应先启动备用泵，停运事故泵。

10.3 事故处理后值班人员应将事故发生时间、地点、过程、原因及处理方法进行详细记录。

  - 联络方式

安全环保部

杜雄  13991787300 （67222）

调度： 0911- 3845014

火警电话：0911-3819119

救护电话：0911-3811120

车间电话：

屈晓强  13891138036	（638036）

张耀文  13992125553 （62288）

呼建栋  13772852251  （683366）

韩志龙  15929815269 （666168）

  - 汇报程序

    - 如出现一般事故，由班员根据实际情况自行处理，然后报告当班班长，根据情况汇报生产调度，并认真做好记录。

    - 出现事故后，班员自行不能解决的，立即报告当班班长和技术员处理，汇报生产调度，并认真做好记录。

    - 如出现重大事故，应立即报告当班班长及车间主任，生产调度，在车间统一指挥下进行处理，如时间不允许，可先处理后报告，或一边处理，一边报告。事故处理完成后要认真记录事故发生时间、地点、过程、原因及处理方法。

车间主任

班员

班长

技术员

生产调度

主管领导

  - 循环水开停工预案

    - 停电事故预案

1.1 导致停电事故的原因及现象

原因：厂内总变或区域配电故障停电。

现象：循环水场冷水泵及凉水塔风机停运。

1.2 危害程度

全厂循环冷却水中断

1.3 停电应急处理实施方案

- 立即向生产调度汇报停运的机泵。

- 迅速关闭停运机泵出口阀门，打开循环冷却水线生产水注水阀。

- 联系电工检查电气系统，查明原因。

- 来电后按照操作规程重新启动停运泵，使循环水管网压力保持在控制指标之内。

    - 停水事故处理预案

2.1 导致停水事故的原因及现象

原因：净化水场发生事故导致供水中断（正常情况下，循环水补水为净化水场来水），来水线、厂区生产水管网发生破裂，需要紧急停水处理。

现象：循环水场冷水池液位不断下降，生产给水补水流量回零。

2.2 危害程度

当冷水池水位下降至最低液位后会造成冷水泵抽空，导致循环水系统管网供水中断，循环水场停工。

2.3 应急处理实施方案

- 立即向生产调度汇报补水中断的情况。

- 迅速打开再生水补水阀，查找停水原因。

- 与生产调度联系，通知各生产装置严格控制循环水的外排。

- 旁滤池停止反冲洗，塔池停止排污。

- 请示生产调度同意后，对循环水管网可适当降压运行。

- 联系污水处理场，尽可能多回用达标的再生水作为循环水补水，争取时间处理停水事故。

    - DCS事故处理预案

3.1  DCS停电事故处理预案

a. 导致停电事故的原因及事故现象

原因：电压低或停电

现象：UPS供电30分钟后，电脑黑屏，循环水监测参数无法显示，循环水自动加药、加杀菌剂装置停运。

b. 事故危害程度

无法实现循环水加药及杀菌剂的自动化控制，给水质处理带来困难。

c.  应急处理实施方案

联系电工尽快回复。

缓释阻垢剂和和杀菌剂改为人工投加。

3.2  PLC电源中断或PLC系统故障

a. 导致事故的原因及事故现象

原因：总变停电，循环水场配电室故障停电、PLC装置故障。

现象：循环水监测参数无法显示，循环水自动加药、加杀菌剂装置停运。

b. 事故危害程度

无法实现循环水加药及杀菌剂的自动化，给水质处理带来困难。

c. 应急处理实施方案

联系电工恢复供电，联系仪表修复PLC系统。

缓蚀阻垢剂和杀菌剂改为人工投加。

    - 循环水浊度超标的处理

4.1 检查补充水的浊度是否符合要求，如补充水的浊度较高引起循环。

4.2 水浊度上升，则应从源头抓起，降低补充水的浊度。

4.3 检查旁滤的出水效果。如旁滤的进口浊度合格，应检查旁滤量是。

4.4 否超过了其设计能力。旁滤罐内生物粘泥大量繁殖，影响出水效果，考虑更换石英砂。

4.5 检查系统浓缩倍数是否太高，可适当置换水质降低浓缩倍数。

4.6 若装置发生泄漏，及时切除漏点并加强除油。

4.7 检查微生物控制状况，判定是否由于生物粘泥大量生成导致浊度升高。

4.8 检查冷却塔周围的环境，如粉尘等也会导致循环水浊度升高。

4.9 根据以上几方面的原因逐一排查，最后有针对性地解决问题。

    - 循环水总铁超标的处理

5.1 检查补充水的总铁是否超标。

5.2 系统是否在冷态运行或低浓缩倍数条件下运行（≤2.0）。

5.3 药剂浓度是否在控制范围内。

5.4 系统是否有酸泄漏造成循环水PH值突然降低。

5.5 系统是否腐蚀严重。

5.6 查出原因后，采取针对性措施加以解决。

    - 循环水浓缩倍数异常偏低的处理

6.1 检查系统的排污量是否太大。

6.2 检查旁滤系统是否正常，有无旁滤罐一直在反冲洗或反冲洗频率增多现象。

6.3 检查系统是否有外排循环水或系统串入新鲜水现象。

6.4 检查循环水池及地下管路有无严重渗水现象。

6.5 循环水温差是否较小。

6.6 杀菌剂的投加量是否过高，导致换水频次和水量增加。

6.7 根据以上几方面的原因逐一排查，采取针对性措施解决问题。

    - 循环水漏油的处理方案

7.1系统漏油会引起以下问题：

- 使冷却水中的缓蚀剂失效，从而引起点蚀和产生污垢。

- 促进水中厌氧菌的生长，从而为点蚀创造条件。

- 与冷却水中的悬浮物结合，生成一些成垢物质，促进垢下腐蚀。

- 在金属表面生成一层油膜，从而影响换热器的传热效果。

- 为微生物提供养料，使微生物的控制发生困难。

7.2发生漏油后的处理方式：

- 迅速查找泄漏点，及时关闭或采取隔离、堵漏等措施。

- 停运旁滤系统，防止油污染滤料。

- 提高阻垢缓蚀剂、非氧化性杀菌剂的投加浓度，防止水质进一步恶化。

- 加强冷却塔的溢流收油工作，清理浮油。

- 适当增加循环水管网水压，加大循环水流速。

- 按油污清洗方案对循环水系统进行化学清洗，并做好油含量、药剂含量、浊度、PH值等的监测分析。

- 清洗结束后，进行水质置换。

- 恢复正常供水压力，并按预膜方案重新对系统预膜。

- 恢复系统的正常水质处理。

    - 酸碱介质漏油的判断及处理

8.1 酸碱介质泄漏后的现象：

循环水的pH值发生突变，酸性物质泄漏会增加碳钢的腐蚀，引起循环水中总铁升高，水呈现锈黄色或淡红棕色，碱性物质泄漏，循环水会出现白水现象，循环水的浊度、色度明显升高。

8.2酸碱泄漏处理方式：

- 采用先总管后支管，再换热器进、出口水管的方式测定循环水进出口的pH值，查找泄漏点，查出后及时采取隔离、堵漏等措施。

- 立即对循环水加大置换，降低浊度，稳定pH值，尽量不要采用加碱等办法，以防止氧化铁的二次沉积。

- 适当加大阻垢缓蚀的投加量，以控制系统发生腐蚀和结垢倾向。

- 酸性、碱性物质泄漏处理结束后，需对循环水系统进行换水补膜处理：用正常运行药剂浓度的3-5倍，进行基础投加，运行3-5天后转入正常运行。

    - 凉水塔填料着火处理方式

9.1 水塔填料发生火灾时，可以根据火灾情况，用现场灭火器进行灭火，如不能控制火势时，迅速撤离着火现场，拨打报警电话，说明地点、着火物、现场情况。

9.2 水塔填料发生火灾时，岗位人员不得站在着火点附近，严禁进入凉水塔风筒内，以防止烧伤及中毒窒息，立即按照程序报火警，火警电话：3815120。

9.3 当循环水系统处于运行状态时，立即打开该间水塔上塔阀门进行布水灭火。

9.4 当循环水系统停运时，如水塔集水池内有水时，应立即启动循环水泵送水，并打开该间水塔上塔阀门进行布水灭火。

9.5 派人到路口迎接消防车，配合消防人员进行扑救工作。

9.6 当确定着火完全扑灭后，关闭水塔上塔阀门，在确认水塔内已没有烟气的前提下，化验塔内氧气的含量及着火后可能产生的有毒气体，检查填料及内部设备等损坏情况。

9.7 做好扑救火灾记录。

9.8 必须注意：开泵送水或上塔布水灭火必须是循环水中不含油，若系统内漏油严重，严禁采用水塔布水灭火。

    - 循环水管线破裂应急方式：

10.1 当发生管线破裂后，立即通知厂生产调度，说明情况。

10.2 同时通知主管人员到现场查清破裂管线，关闭相应阀门，切断漏点。

10.3 调整压力，采取低压供水。

10.4 注意检查冷水池水位，及时补充新鲜水。

10.5 若管线破裂严重，大量跑水，可请示生产调度停泵，并做好再次开泵准备。

10.6 漏点切除后，循环水场立即开泵向装置供水。

10.7 向厂生产调汇报恢复供水的情况。

    - 循环水冷水池液位突然大幅度下降的处理方式：

11.1 及时与生产调度及各生产装置联系，查明是否有循环水大量外排。

11.2 立即派人去外线巡查，看是否有管线破裂大量跑水现象。

11.3 检查补水阀和液位计是否完好。

11.4 加大循环水场冷水池新鲜水的补充量，严防冷水泵抽空。

11.5 视水位情况，联系生产调度同意后，对系统采取降压运行。

    - 运行设备突然跳闸的处理方式:

12.1 迅速启动备用泵，同时关闭停运冷水泵出口阀。

12.2 分析跳闸原因，如属电气故障，联系电工检查处理故障设备。如为机械故障，联系安排检修人员处理；如若是工艺故障，应立即调整工艺操作。

12.3 在备用泵启动不起来而跳闸泵故障又没处理完的情况下，应及时向生产调度和主管领导汇报，请示处理办法。